**„Топлофикация София“ ЕАД**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ**

в

Квалификационна система

с предмет:

“**Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти**”

**СЪДЪРЖАНИЕ**

1. **Описание на ПРЕДМЕТА НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА система**
2. **включване в системата**
3. **Провеждане на процедурата по включване в кс**
4. **ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ КС**
5. **ПРОМЕНИ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ КС**
6. **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД**
7. **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. **Описание на ПРЕДМЕТА НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА система**

„Топлофикация София“ ЕАД в качеството си на възложител по член 5, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание и в съответствие с изискванията на глава седемнадесета, раздел III от ЗОП, създава квалификационна система за избор на изпълнители /стопански субекти/.

**Цел на квалификационната система:** Квалификационната система се създава за възлагане на обществени поръчки с предмет: “**Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти**”.

Цялата документация за системата за предварителен подбор е налична безплатно за всяко заинтересовано лице на Профила на купувача на „Топлофикация София“ ЕАД.

Срок на действие на системата: Системата се обявява със срок на действие 3 (три) години от дата на обявяване. Възложителят си запазва правото да удължава срока й на действие.

Актуализиране на системата: Възложителят си запазва пълното право да прави промени в системата. Той ще обявява всяка промяна в срока на действие на квалификационната система, както и нейното прекратяване с

обявление за квалификационна система - при промяна на срока на действие без прекратяване на квалификационната система или с обявление за възлагане на поръчка - при прекратяване на действието на квалификационната система. Възложителят си запазва правото при необходимост да актуализира критериите и правилата и по отношение на техническите спецификации.

В случай на други необходими промени във връзка с периодичното актуализиране на информацията възложителят се задължава писмено да информира включените в системата кандидати и да им даде разумен срок за предоставяне на доказателства за допълнителните обстоятелства. Ако характерът на промяната го изисква, то всички включени в системата ще подлежат на допълнителна преценка за съответствие с променените обстоятелства в съответствие с изискванията на настоящата документация.

При провеждане на процедурите възложителят определя обособените позиции, както си запазва и правото да ограничава подаването на оферти за една, за няколко или за всички позиции.

Към настоящия момент предстои изграждането на 17 обекта с обща дължина на присъединителния топлопровод над 2 000 метра.

Възложителят разполага с предварително изолирани тръби и елементи, които могат да бъдат влагани в конкретните СМР. Предмет на всяка отделна процедура за сключване на договор е дали изпълнителят ще бъде длъжен да използва материали на възложителя, или да осигури от другаде.

Складовете, в които се държат материалите на възложителя са:

* ТЕЦ „София“ – бул. „История славянобългарска”, № 6 (бивша ул. „202“);
* ТЕЦ „София Изток“ – ул. „Димитър Пешев“ № 6;
* ОЦ „Земляне“ – ул. „Костенец“ № 5;
* ОЦ „Люлин“ – с. Волуяк.

**II. включване в системата**

Кандидат за участие в квалификационната система може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.

В резултат на предварителния подбор възложителят създава и поддържа списък на одобрените кандидати. Включените в системата кандидати участват в провежданите от възложителя процедури за възлагане на обществени поръчки за срока на действие на системата.

За включване на квалификационна система заинтересованите лица подават заявление, което съдържа най-малко следните документи:

1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3. когато е приложимо, възложителят си запазва правото да изиска от кандидат – обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Конкретните поръчки за строителството, попадащи в обхвата на квалификационната система, ще се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие, а изпълнителите на договорите ще се избират сред лицата, вписани в квалификационната система. Когато възлага поръчки в рамките на квалификационна система, възложителят с решение одобрява покана за участие в преговори. Решението и поканата се изпращат на лицата, вписани в системата, в 7-дневен срок от издаване на решението.

Възложителят взема решение за включване или мотивирано отказва включване на заинтересовани лица в квалификационната система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в нея.

Когато за решението на възложителя са необходими повече от 4 месеца, той се задължава да информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.

Решението се изпраща на кандидата в срок до 15 дни от издаването му.

Възложителят може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната система на кандидат въз основа на определените в системата правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната система.

Във връзка с разпоредбите относно квалификационната система и за въпроси, които не са разгледани в настоящите правила, се прилагат Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

**Общи изисквания към кандидатите**

Не може да кандидатства за включване в квалификационната система кандидат, който:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по [чл. 108а](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273416), [чл. 159а](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273417) - [159г](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273418), [чл. 172](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273419), [чл. 192а](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273420), [чл. 194](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273421) - [217](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273422), [чл. 219](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273423) - [252](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273424), [чл. 253](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273425) - [260](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273426), [чл. 301](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273427) - [307](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273428), [чл. 321](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273429), [321а](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273430) и [чл. 352](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273431) - [353е от Наказателния кодекс](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273432);

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на [чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273433) и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по [чл. 44, ал. 5](http://hq-ciela/Document/SearchInDocument?edition=2147483647&iconId=1&dbId=0&documentId=2136735703&idItem=&additionalParams=&searchPhrase=%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил [чл. 118](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273435), [чл. 128](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273436), [чл. 245](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273437) и [чл. 301](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273438) - [305 от Кодекса на труда](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273439) или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Точка 3 не се прилага, когато:

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на [чл. 740 от Търговския закон](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273440), или е преустановил дейността си, а в случай че е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

8. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

9. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

11. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

При мерки за надеждност: Възложителят взема предвид и преценява мерките за надеждност, при положение, че такива са предприети от кандидата, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

Всеки кандидат в КС удостоверява отсъствието на посочените обстоятелства в ЕЕДОП.

Възложителят ще отстранява от участие в всеки кандидат, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 и 55 от ЗОП, освен след преценка, че предприетите мерки за надеждност са достатъчни.

При провеждане на процедура в рамките на КС, за доказване липсата на основания за отстраняване, преди подписване на договора избраният за изпълнител кандидат е длъжен да представи документите по чл. 58, ал.1 от ЗОП. В този случай те не са длъжни да представят документите, когато те се отнасят за обстоятелствата, вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Не може да участва в КС чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 54 и 55 от ЗОП.

Когато кандидатът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

***Минимални изисквания за технически и професионални способности възможности и квалификация на кандидатите за включване в КС:***

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Кандидатът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за изпълнение на строежи от 3-та група, първа, втора и трета категория по см. на чл. 137, ал. 1 от Закона на устройството на територията /ЗУТ/ или еквивалентно.

*За доказване на посоченото изискване се представя: Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или посочване на публичен регистър, където обстоятелството е вписано, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.*

2. Кандидатът трябва да бъде вписан в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл. 36, ал.1 от **Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/** за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане.

*За доказване на посоченото изискване се представя: Копие от удостоверение или друг документ за вписване в Регистъра на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ по чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане.*

3. Кандидатът трябва да има изпълнени минимум 5 (пет) обекта за СМР по топлопреносната (по см. на парагр. 65 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката) или газоразпределителната мрежа (по см. на парагр. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката), изпълнени на урбанизирани територии през последните 5 (пет) години.

*За доказване на посоченото изискване се попълва съответното поле от* ЕЕДОП и се представясписък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

4. Кандидатът следва да има внедрени системи за управление на качеството по следните стандарти:

- ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;

- ISO 14001:2004 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи;

- EN ISO 3834-2:2006 или еквивалент – Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали. Част 2: Обширни изисквания за качество;

*За доказване на посоченото изискване се представят: Копия на Сертификати за внедрени системи за: управление на качество ISO 9001:2008; управление на околната среда ISO 14001:2004; Изисквания за качество при заваряване чрез стопяване на метални материали EN ISO 3834-2:2005или еквивалентни;*

5. Кандидатът трябва да има Сертификат за акредитация съгл. БДС EN ISO/IEC 17020:2012 на Органa за контрол с обхват неразрушаващи изпитания на метала(заварени съединения чрез радиографичен контрол) или да има сключен договор с такъв Орган за контрол.

*За доказване на посоченото изискване се представя: Копие от Сертификат за акредитация на Орган за контрол с обхват неразрушаващи изпитания на метала(заварени съединения чрез радиографичен контрол).*

Сертификатите за акредитация трябва да са издадени от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно [чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.](http://hq-ciela:80/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273463)

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

6. Кандидатът следва да има собствен или нает персонал със следните квалификации:

* минимум 2 /двама/ квалифицирани монтажници на предварително изолирани тръби и елементи – преминали съответното обучение или с минимум 5 /пет/ години опит като монтажници.

- минимум 2 /двама/ квалифицирани такелажници – преминали съответното обучение или с минимум 5 /пет/ години опит като такелажници.

- най-малко 2 /двама/ заварчици, притежаващи квалификация и съответно валидни удостоверения за правоспособност за степен “заварчик на тръби” съгласно БДС EN 287-1:2004 или БДС EN ISO 9606-1:2013 (Изпит за квалификация на заварчици. Заваряване чрез стопяване. Част 1: Стомани) за процеси 111 и 141 или съгласно действащи в други страни аналогични стандарти, хармонизирани с Европейския стандарт CEN/TC121 за процеси 111 и 141; Сертификатите трябва да са издадени от орган за сертификация на персонал, акредитиран по БДС EN ISO/IES 17024:2003 или еквивалент или друг международен орган, страна по EA MLA.

*За доказване на посоченото изискване се представя:* Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство - лицата, които ще изпълняват строителството;

*Към списъка се прилагат:*

***-*** *Копия от свидетелства, дипломи или други документи, доказващи квалификацията и правоспособността на лицата за изпълнение на дейностите.*

7. Кандидатът трябва да разполага със собственo и/или наетo техническо оборудване, достатъчно за изпълнение на възложения обем работа.

*За доказване на посоченото изискване се представя:* списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;

8. Мерки за опазване на околната среда:

8.1. Кандидатът трябва да има сключен договор с лицензирана фирма за извозване на строителни и метални отпадъци, която да притежава решение Закона за управление на отпадъците.

8.2. Кандидатът трябва да има сключен договор с лицензирана фирма за депониране на строителни отпадъци.

8.3. Кандидатът трябва да има сключен договор с лицензирана фирма за депониране и обработване на метални отпадъци.

8.4. Кандидатът трябва да разполага с маршрутна схема за извозване на строителни отпадъци.

8.5. Кандидатът трябва да разполага с маршрутна схема за извозване на метални отпадъци.

*За доказване на посоченото изискване се представя:* Описание на мерките за опазване на околната среда. Всеки кандидат в КС извършва описанието за управление на околната среда в ЕЕДОП.

9. В случай на доставка на абонатни станции от страна на Изпълнителя е необходимо:

9.1. абонатните станции да отговарят на «Основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София», утвърдени и влезли в сила на 07.03.2008г. и допълнени и изменени с «Промени и допълнения към основни технически изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода - град София» от 01.03.2010г. (публикувани на електронната страница на «Топлофикация София» ЕАД <http://toplo.bg/документи>);

9.2. абонатните станции да са фабрично произведени от лицензирани производители и да са придружени със следните документи:

* одобрена от «Топлофикация София» ЕАД спецификация на съоръженията за съответната топломощност по каталожни номера;
* паспорт;
* декларации за съответствие;
* сертификати.

9.3. В случай на доставка на тръби и материали от страна на Изпълнителя е необходимо те да отговарят на „Основни технически изисквания към влаганите тръби и материали за топлопроводи с топлоносител гореща вода при проектирането и изпълнението им” (публикувани на електронната страница на «Топлофикация София» ЕАД <http://toplo.bg/документи>).

*За доказване на посоченото изискване в т.9.2 и 9.3 се представя:* Декларация по образец.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай кандидатът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за включване в КС, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Кандидатите могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Възложителят си запазва правото да изиска от кандидата да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от горните условия.

Кандидатите могат да посочат в заявлението подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако бъдат избрани за изпълнители по конкретните поръчки, открити въз основа на квалификационната система. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията за включване в КС.

**Изискуеми документи към ЗАЯВЛЕНИЕТО:**

**1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението, подписан** от представляващия/те(в оригинал). Документите, описани в списък на документите, съдържащи се в заявлението, трябва да са окомплектовани и подредени хронологично по реда, по който се изискват.

**2. Заявление за участие –** съгласно образеца от документацията за участие.

**3.** Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

**4.** **При участници обединения – копие на договор за създаване на обединение,** а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият.

Възложителят изисква от всеки кандидат - обединение, което не е юридическо лице, да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В клаузите на договора за създаване на обединението следва да е предвиденоразпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите. При одобрение за включване в квалификационната система, в срок до 15 календарни дни след получаване на решението за включване, следва да се представи документ за регистрация на обединението в регистър Булстат.

**5. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението** (оригинал)– представя се, когато заявлението (както и други документи от него) не е подписано от представляващия/те кандидата, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише заявлението за включване в системата.

**6.**Документи за доказване на минималните изисквания за технически и професионални способности, посочени в настоящата документация;

1. Други документи, посочени в настоящата документация.

**Указания за подготовка на заявлението за включване в КС**

1. Горепосочените документи се прилагат към заявлението за участие и се описват в списъка на документите и информацията, съдържащи се в заявлението.
2. Всеки кандидат може да представи само едно заявление за включване в КС.
3. Заявлението за включване в КС се представя в един оригинален екземпляр на хартиен носител.
4. Заявлението се подава на български език. Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на такива лица, всички документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Кандидатът носи риска и отговорността за точността на превода и Възложителят няма задължението да съблюдава за несъответствия в превода.
5. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез **«заверено от кандидата копие»**, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е поставен подпис на лицето, извършило заверката, посочване на име и длъжност, текст «Вярно с оригинала» и печат на кандидата.
6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за кандидатите.
7. Всички разходи по изготвяне и представяне на заявлението са за сметка на кандидатите.

**Проверка на документите и информацията към заявлението**

При извършването на включването в КС и на всеки етап от включването в КС и при конкретните процедури за избор на изпълнители комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

При несъответствие на заявените данни с констатациите от проверките на място се счита, че кандидатът не отговаря на изискванията и се предлага за отстраняване от процедурата.

Възложителят си запазва правото комисията за оценка да изисква представянето на оригинали или копия от документи или да проверява на място всички обстоятелства, които са заявени от кандидата.

Всички документи, които кандидатът представя, трябва да са валидни към датата на подаване на заявлението за включване в КС. Ако имат срок на действие и той изтече, то кандидатът е длъжен преди изтичане на съответния срок или непосредствено след изтичането му да представи нов документ.

**Подаване на заявленията:**

Заявлението и документите към него, свързани с включването в КС, се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен по-долу.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. наименованието на кандидата, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на квалификационната система, за която се подават документите.

При подаване на заявления за участие опаковката се включва и опис на представените документи.

Заявленията за участие в КС трябва да съдържат всички документи, посочени в настоящата документация.

Окомплектованите заявления се подават в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, гр. София - 1680, ул. „Ястребец” № 23 Б, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.

**„Заявление за участие в КС с предмет** “**Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти**”

Заявленията, пристигнали след указания срок и/или в опаковка с нарушена цялост няма да бъдат допускани до разглеждане за включване в системата за предварителен подбор и ще бъдат връщани на кандидатите.

**III. Провеждане на процедурата по включване в кс**

**Включване в КС**

1. За разглеждане на заявленията за участие в системата за предварителен подбор възложителят назначава комисия по реда на чл. 51-52 от ППЗОП.
2. Комисията разглежда всяко постъпило заявление и въз основа на обявените в настоящата документация обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи или да откаже включването на кандидата в системата за предварителен подбор. За разглеждането на заявленията комисията изготвя протокол.
3. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението за включване в квалификационната система. Отказът се мотивира.
4. Когато за решението са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и за датата, до която ще бъде взето решение.
5. Решението се изпраща на кандидата в срок до 15 дни от издаването му.
6. Възложителят може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификационната система правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието му в квалификационната система.

7. Срокът за вземане на решение от възложителя започва да тече от деня на получаване на заявлението за участие.

8. При констатиране на неверни данни и/или представени документи, с които се доказват изпълнението на задължителните изисквания към кандидатите, кандидатът няма да бъде допускан до включване в системата за предварителен подбор.

9. Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид, освен ако в закон или в настоящата документация не е упоменато друго.

10. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми кандидатите се изпращат на адрес, посочен от кандидата или на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по факс.

Когато решението не е получено от кандидата по някой от начините, посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

При уведомяването за валидни се считат адресите и факсовете, посочени в заявлението на всеки кандидат.

11. В процеса на провеждане на процедурата по включване в КС кандидатите са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства. Несъобщаването на тази информация може да е основание за невключване на кандидата в системата в зависимост от вида и характера й.

12. Кандидатите, включени в системата, са задължени да уведомяват възложителя в 14 (четиринадесет) дневен срок в случай на промяна на декларираните със заявлението за участие обстоятелства.

13. Допълнителни документи, които включените в КС лица са задължени да подадат, се приемат по същия ред като заявленията за включване в системата.

14. Кандидат, на когото е отказано включване в системата или е бил отстранен от нея по някаква причина, може да кандидатства отново за включване.

15. В случай на необходимост, възложителят си запазва правото да поиска от участник, включен в системата за предварителен подбор, да потвърди достоверността на представените в заявлението за участие документи.

**IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ КС**

**Общи условия за възлагане на поръчка чрез квалификационна система**

1. При възникване на необходимост от изпълнение на дейности, включени в системата, конкретните поръчки за строителството, попадащи в обхвата на квалификационната система, ще се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в квалификационната система.

2.Възложителят посочва в поканата за участие в преговори критериите за възлагане на поръчката, ако не са включени в обявлението за създаване на квалификационната система..

3. Възложителят предоставя достъп до документацията не по-късно от датата на изпращане на поканата за участие в преговорите. В обявлението или поканата се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за поръчката.

4. Възложителят си запазва правото да не кани лица, които са били два или повече пъти канени за участие в процедурата в рамките на една календарна година или 12 месеца, или пък такива, които въпреки че са поканени не са изявили желание за участие повече от един път.

**Представяне на първоначална оферта и провеждане на преговори**

* + - 1. При възникване на необходимост от изпълнение на дейности, предмет на системата за предварителен подбор на изпълнители, Възложителят издава Решение за откриване на процедура на договаряне с предварителна покана за участие.
      2. Минималното съдържание на поканата за представяне на първоначална оферта и за преговори трябва да съдържа най-малко:

а) краен срок за получаване на офертите, адреса, на който трябва да бъдат изпратени, и езика или езиците, на които трябва да бъдат изготвени;

б) препратка към публикувана покана за участие в процедура;

в) посочване на документите, които се прилагат;

г) критерии за възлагане на поръчката, когато не са посочени в обявлението за квалификационна система, което е използвано за оповестяване откриването на процедура;

е) критериите за възлагане на поръчката, показателите за оценка, тяхната относителна тежест или когато е целесъобразно, поредността на тези критерии, по значение, ако тази информация не се съдържа в обявлението за съществуването на квалификационната система.

* + - 1. Първоначалната оферта трябва да бъде представена на хартиен носител. Първоначалната оферта се представя в запечатана, непрозрачна опаковка в деловодството „Топлофикация София” ЕАД, гр. София - 1680, ул. „Ястребец” № 23 Б.

Върху опаковката се изписва „Първоначална оферта”, предмета на процедурата и предмета на квалификационната система.

* + - 1. Крайният срок за представяне на първоначалната оферта ще бъде посочен в поканата, отправена от възложителя.

Първоначални оферти, постъпили след посочения ден и час, няма да бъдат разглеждани.

* + - 1. За разглеждане на офертите и провеждане на договарянето възложителят назначава комисия по реда на чл. 103, ал.1 от ЗОП.
      2. След разглеждане на офертите участниците, представили първоначална оферта, която отговаря на изискванията на възложителя, ще бъдат поканени на преговори с окончателен характер.
      3. Мястото, датата и часът на преговорите ще бъдат посочени в поканата
      4. Договарянето с поканените участници се извършва по реда на постъпване на първоначалните оферти. Конкретните условия за провеждане на договарянето ще бъдат посочени в поканите до одобрените кандидати.
      5. Оценяването в процедурата на договаряне ще се извършва по критерий за оценка, посочен в конкретната процедура.

10. След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултатите от преговорите и предлага класиране на участниците или прекратяване на процедурата.

11. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

12. Възложителят изпраща решението на адрес, посочен от или участника или на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по факс. Когато решението не е получено от кандидата по някой от начините, посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

**V. ПРОМЕНИ И ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ КС**

**1. Промени в квалификационната системата**

1.1. В срока на действие на системата за предварителен подбор първоначално обявените условия могат да бъдат променяни и актуализирани от възложителя.

1.2. За оповестяване на всяка промяна в срока на действие на квалификационната система, както и нейното прекратяване, се използват съответните образци на обявления. Променените и актуализирани документи се изпращат до участниците, включени в системата за предварителен подбор и се публикуват в профила на купувача.

1.3. В случай, че възложителят извърши промени или актуализира критериите за подбор и изискванията към кандидатите, то всички включени в системата участници са длъжни да представят исканите доказателства във връзка с извършените промени или актуализации в указания от възложителя срок.

1.4. Възложителят си запазва право да извършва проверка на място на информацията, съдържаща се в представените от кандидата документи, за което кандидатът ще бъде информиран писмено, не по-малко от три дни преди това.

1.5. На база констатирано изпълнение на променените или актуализираните критерии за подбор и изискванията към кандидатите и документите от документацията за участие от страна на включените към момента на промяната/актуализацията участници, комисията предлага с доклад до възложителя да потвърди участието в системата или мотивирано да изключи съответния участник от нея.

1.6. На база на доклада от комисията възложителят взема решение, с което уведомява кандидата в 15-дневен срок от датата на решението за потвърждаване на участието му в системата или за изключването му от нея, като мотивира последното.

**2. Ежегодна проверка на изпълнението на задължителните изисквания за включване в квалификационната система**

2.1.През всяка календарна година от действието на системата, Възложителят е в правото си да изиска от всеки кандидат, включен в системата за предварителен подбор на Изпълнители, да изпрати попълнени актуални данни и информация в ЕЕДОП, в срок не по-късно от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на искането от страна на Възложителя.

2.2. Задължение за предаване на актуализирани данни и информация имат всички кандидати, включени в системата, без значение от датата на подаване на заявлението за участие, както и дали е бил изпълнител по процедура на договаряне с обявление, проведена на база на КС.

2.3.Възложителят си запазва правото да прекрати участието/изключи от системата за кандидат, който не е предал актуализирани данни и информация в определените срокове, както и кандидат, за който се установи че е налична актуализация на данните, която има отношение към критериите и правилата за подбор на системата и не е обявена в определения за целта 14-дневен срок.

**3. Изключване от квалификационната система**

3.1. Възложителят може да прекрати участието в системата на кандидат, който е престанал да отговаря на обявените задължителни изисквания и критерии за включване в КС.

От датата на изключването от системата съответното лице губи всички права, които е имало по нея – ако е получило покана по конкретна процедура за обществена поръчка преди изключването си, то съответното лице губи всички права по нея.

3.2.Възложителят прекратява участието и изключва от КС участници, които не отговарят на актуализираните критерии и правила за подбор, когато такива са обявени, след указания от възложителя срок за представяне на исканите доказателства.

3.3.Възложителят може мотивирано да откаже включване и/или да изключи от КС кандидати и/или изпълнители, които:

- са виновни за сериозно професионално нарушение, доказано с всяко средство, с което може да си послужи възложителя;-

- не са изпълнили задълженията си, свързани с изпълнение на договори за обществени поръчки.

3.4.Прекратяването/изключването от СПП се извършва с мотивирано решение на възложителя, което се изпраща до изключения участник най-малко 15 /петнадесет/ дни преди датата на прекратяване.

**4. Изключване от квалификационната система на изпълнители**

4.1.Изпълнението на договор, сключен чрез използване на КС, подлежи на проверка от страна на възложителя от гледна точка дали изпълнителят е спазил всички условия от конкретния договор.

4.2.В случай, че Възложителят прекрати едностранно договор на Изпълнител, сключен чрез КС, поради неспазване на сроковете, некачествено или непълно изпълнение или друго нарушение на договорните условия, то Възложителят си запазва правото да изключи участника от системата, след мотивирано предложение от назначената комисия за провеждане на КС.

4.3.В случаите на некачествено изпълнение на изпитателна поръчка, то в зависимост от сериозността на нарушенията и вината на изпълнителя, възложителят има правото да изключи участника от КС след мотивирано предложение от назначената комисия за провеждане на КС.

4.4.Възложителят има правото да изключи от системата лица, които са преминали успешно изпитателната поръчка, но след това системно не изпълняват задълженията си по възложените договори. Това става в следните случаи:

- при допускане на три или повече от нарушенията, които са описани за изпитателната поръчка – независимо от броя на договорите или обектите, при които става това;

- при допускане минимум два пъти на един и същи тип нарушение от гореописаните при изпитателната поръчка – независимо от броя на договорите или обектите, при които става това. За да се приложи настоящето правило, изпълнителят трябва да е бил известен за предходното нарушени преди да допусне следващото

**5. Изпитателна поръчка**

5.1. Изпитателна поръчка е първият договор, който кандидатът изпълнява в рамките на КС. Изпълнението на участника се преценява от гледна точка на това дали той е спазил следните условия от конкретния договор и конкретната поръчка, включващи:

- спазване на всички срокове за изпълнение по договора;

- спазване на всички мерки за безопасност, съгласно действащата нормативна уредба;

- стриктно спазване на всички технически изисквания на възложителя, проектанта, консултанта, контролните органи и на нормативната уредба;

- недопускане на некачествено изпълнение на строително-монтажните работи;

- използване на необходимото оборудване и средства за лична защита на работещите на обекта;

- недопускане на трудови злополуки;

- навременно попълване и подписване на всички документи, съгласно действащата нормативна уредба, в рамките на взаимоотношенията с възложителя и всички специализирани органи в областта на строителството;

- съдействие на служителите на възложителя при приемане и предаване на обектите;

- спазване на всички изисквания на възложителя и българското законодателство за отчетност;

- стриктно спазване от изпълнителя на внедрените системи за: управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалент); безопасност OHSAS 18001 (или еквивалент); опазване на околната среда ISO 14 001 (или еквивалент);

- други важни параметри на изпълнението, посочени в договора по конкретната обществена поръчка.

В случаите на некачествено изпълнение, то в зависимост от сериозността на нарушенията и вината на изпълнителя, възложителят има правото да изключи участника от КС.

В случай, че възложителят извърши промяна в правилата, касаещи изпитателната поръчка в рамките на КС, то всички включени в системата кандидати, са длъжни отново да минат през този етап и всяка следваща поръчка, която изпълняват, ще се счита за изпитателна по отношение на съответния кандидат.

**VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ, ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАКРИЛА НА ЗАЕТОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД**

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:

* *Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:*

Национална агенция по приходите:

[Информационен телефон на НАП – 0700 18 700](http://www.nap.bg/page?id=178)**;**

интернет адрес:[www.nap.bg](http://www.nap.bg/)

* *Относно задълженията, опазване на околната среда:*

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

София 1000, ул. „У. Гладстон” № 67, телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: <http://www3.moew.government.bg/>

* *Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:*

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>

София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443

**VII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СИСТЕМА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР**

**за „Строително монтажни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД и изграждане на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови клиенти”**

**При възлагането на всяка конкретна обществена поръчка въз основа на квалификационната система при изпълнението на СМР ще бъдат съблюдавани изискванията на техническата спецификация. Възложителят си запазва правото при необходимост да извършва изменения и допълнения в спецификацията. За всяка конкретна обществена поръчка ще бъде предоставена подробна техническа спецификация.**

1. **Общи изисквания**

Възложителят предвижда да бъдат изпълнени следните основни дейности:

* Изпълнение на строително-монтажните работи съгласно одобрените инвестиционни проекти
* В сила от 08.12.2017 г. преди започване на СМР, Възложителят е отговорен за изготвянето на План за Управление на СО по чл. 11, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, чл.15, ал.1, т.6, за линейни Обекти на Техническата инфраструктура с дължина до 1500 м. не се разработва Проект по част План за Управление на Строителните Отпадъци (ПУСО). Проектите се разработват съгласно следните нормативни документи:

- Закон за управление на отпадъците;

- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Планът за управление на строителните отпадъци обхваща дейности по управление на отпадъците, генерирани при строителството на Обекта, в т.ч. тяхното събиране, временно съхранение, транспортиране и предаване за оползотворяване или обезвреждане.

Основната цел на Плана за управление на строителните отпадъци е да се създадат условия, при които да се гарантира устойчивото и екологосъобразно управление и контрол на отпадъците, генерирани при строителството на Обекта. Да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали и да се намали количеството на депонираните СО.

В част План за Управление на Строителните Отпадъци (ПУСО) са посочени прогнозни количества на генерираните отпадъци за всеки Обект.

* Изпълнителят на СМР е длъжен да представи отчет за действително генерираните отпадъци и транспортен дневник за извозването им и в случай, че няма необходимите разрешителни, да има сключен Договор с фирма, която в съответствие с чл.8 Закон за управление на отпадъците притежава разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 за съответната дейност и площадка за отпадъци.
* Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническото задание и техническите спецификации в проекта строителни продукти (тръби и елементи, спирателна арматура, изолация, изделия, строителни материали и др). Всяка доставка на материали на строителната площадка на Възложителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените в проекта и техническото задание технически стандарти
* Извършване на всички предвидени в техническото задание и проекта проби, изпитания и лабораторни изследвания
* Мероприятия, свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея
* Съставяне на строителни книжа, актове и протоколи съгласно изискваниета на Наредба №3, включително изготвяне на екзекутивна документация на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ
* Отстраняване на дефекти и недостатъци, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация
* Участие в процедурата по въвеждането на строежа в експлоатация
* Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане

Изискванията към видовете СМР и други дейности, необходими за изпълнение на предмета на поръчката са както следва:

**2. Обхват и последователност на строително-монтажните работи**

**2.1. Подготвителни работи**

След подписване на договор за изпълнение и преди започване на подготвителните работи Изпълнителят получава одобрени инвестиционни проекти за всеки обект съдържащ всички необходими части, съгласно изискванията на Наредба 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти / ТОВК, Строително-конструктивна, Пътна, ПБЗ, Геодезия, ПУСО и Пожарна безопасност/. Проектите се спазват стриктно, като всяка промяна се извършва от проектанта и се отразява в Заповедната книга на обекта.

Преди започване на работите по топлопроводите се извършва следната подготовка:

Изпълнителят трябва да изготви и представи на Възложителя график за изпълнение на обекта. Графикът се съгласува с Главния инженер топлопреносни мрежи от съответния топлорайон, съобразно спецификата на оперативната работа в топлорайона.

Графикът трябва да се съгласува със Столична община - Управление "Инвестиции и контрол" и заедно с Проекта за временна организация на движението, заверен както следва: в дирекция ”Транспортна инфраструктура” – отдел “ УАТ” при Столична община ; в отдел “Пътна полиция” при СДВР, група „ОД и АСУД“, и при необходимост с други инстанции.

В петнадесет дневен срок след подписване на договора и преди започване на работите, в изпълнение на „Инструкция на СО за гаранции и контрол при строителство на елементи на техническата инфраструктура в имоти, публична общинска собственост”, Изпълнителят трябва да сключи Договор за гаранции със съответната районна администрация и представи копие от Договора на Възложителя, заедно с документ удостоверяващ плащането на гаранцията. В случай на сключен договор за гаранции между Възложителя и Столична община, горното не е необходимо.

Преди започване на работите Изпълнителят трябва да получи от съответната районна общинска администрация указание за мястото на депониране на изкопаната пръст и изхвърляне на строителните отпадъци.

Преди започване на работите Изпълнителят осъществява временната организация на движени­ето, а именно:

* демонтиране на съществуващите пътни знаци, засегнати от частта “Пътна”;
* поставяне на временни пътни знаци и указателни табели в съответствие с проекта по временна организация на движението.

С оглед недопускане чупенето на клоните на съществуващите дървета, преди за­почване на СМР, Изпълнителят трябва да представи проект за компенсаторно засаждане на дървесни видове или разрешение за отсичане или кастрене.

Преди започване на СМР, Изпълнителят трябва да сключи договор, с лицензирана фирма, която да съхранява и изхвърля вредните строителни отпадъци (стъклена вата и азбестова изолация), и да го представи на Възложителя.

Преди започване на работа, на персонала на Изпълнителя, зает със строителството на обекта, се извършва инструктаж по безопасност и охранана труда от представи­тели на Възложителя. Изпълнителят представя инструкции по охрана и безопасност на труда и пожарна охрана за извършване на работата, удостоверения за проведен изпит по безопасност на труда, удостоверения за квалификация на заварчици и удостоверения за правоспособност на кранисти и такелажници. Съвместно с Въз­ложителя се подписва протокол за изпълнение на мероприятията по охрана и безо­пасност на труда.

Преди започване на монтажа на тръбите Изпълнителя представя на Възложителя валидни сертификати на заваръчния персонал. Независимо от документите, удостоверяващи квалификацията на заваръчния персонал, преди започване на работа на обекта, заварчиците на Изпълнителя трябва да изготвят допускни проби, в съответствие с предоставените заваръчни спецификации, на територия на Изпълнителя или на обекта, в присъствието на представители на Възложителя. Всички дейности по одобряване на заварчиците на Изпълнителя се изпълняват съгласно „Правила за допускане на заваръчен персонал до работа на обекти на Топлофикация София ЕАД“. Отговорното лице на Възложителя съставя протокол за одобрените заварчици и го представя на инвеститора на обекта.

**2.2 Демонтажни работи – при реконструкция на съществуващ топлопровод**

**2.2.1. По** **трасето на топлопровода**.

* Рязане на асфалт в обхвата на изкопа.
* Разваляне на асфалтова настилка.
* Разваляне на бетонова настилка.
* Развалянена настилка от базалтови плочи.
* Разваляне на паваж и бордюри.
* Извозване на асфалтовите и бетонови отпадъци на определеното от общинската администрация място.
* Демонтиране на огради и други конструкции (пейки, катерушки, люлки и др.).
* Изкоп за разкриване на съществуващия топлофикационен канал или положения в пенобетон тръбопровод.
* Демонтаж на покривни плочи на съществуващия канал.
* Демонтаж на тръби и метални конструкции.
* След демонтажа тръбите се почистват, като отпадъците от стъклена вата и азбестова изолация се събират, съхраняват и извозват от лицензирана фирма.
* Демонтираните метални тръби, конструкции и съоръжения се предават на лицензирана фирма за изкупуване на метални отпадъци, с която Изпълнителят има договор, който се представя на Възложителя при подписване на договор. Получените средства се превеждат по сметка на „Топлофикация София” ЕАД.
* Количеството на стоманените отпадъци, които трябва да бъдат предадени за вторични суровини представлява 70% от количеството, предвидено за демонтаж в количествената сметка към договора.
* Единичната цена за предаване на стоманените отпадъци е цената към датата на подписване на договора. Същата се посочва от възложителя и се специфицира в договора. За всеки месец, в който са демонтирани съответни количества метални тръби, конструкции и съоръжения, базата за промяна на цената на стоманените метални отпадъци ще е промяната на цената на демонтиран скрап (demolition scrap), публикувана в интернет на [www.eurofer.org](http://www.eurofer.org) спрямо цената посочена в договора.

**2.2.2. В топлофикационни камери.**

* Разбиване на армиран бетон.
* Разбиване на отвори в стоманобетонови стени и плочи.
* Разбиване на камери от стоманобетон.
* Демонтаж на спирателна и регулираща арматура.
* Демонтаж на неподвижна опора.
* Демонтаж на тръби и компенсатори.

**2.3. Монтажни работи при реконструкция и нови трасета**

**2.3.1. Топлопровод от предварително изолирани тръби.**

Преди започване на монтажа, Изпълнителят трябва да се запознае основно с инст­рукцията за транспорт, съхранение и монтаж на тръбите и елементите на тръбопровода от предварително изолирани тръби, монтажа на системата за следене на състоянието на тръбопровода.

* Направа на трамбована пясъчна възглавница.
* Монтаж на тръбопровода:

**При монтажа да се спазват стриктно инструкциите за транспорт и монтаж на предварително изолирани тръби и елементи.**

* Направа на кофраж, арматура, монтаж на предварително изолирана неподвижна опора, наливане на бетон и декофриране.
* Заваряването на тръбите да се извършва съгласно **одобрена процедура по заваряване(WPQR) и разписана заваръчна спецификация(WPS)**.

1. За метод 111 – с електроди по БДС EN ISO 2560-А:2010 минимални механични параметри, съответстващи на електрод тип Е352RB12 или еквивалент. Всички шевове, изпълнени ръчно електродъгово трябва да са минимум два прохода - един за корена (електрод ø2.5мм) на заваръчния шев и минимум един покриващ(електрод ø2.5мм или ø 3.25мм)

2. За метод 141 – със заваръчна тел по БДС EN ISO 636:2017 тип W3Si1 или W4Si1 и газ съгласно БДС EN ISO 14175:2009 – тип I1 (Аргон 100%)

3. Комбинирано 141+111 – по условия на т.1 и т.2

* Преди заваряване, електродите трябва да бъдат подсушени и да се съхраняват в термокутия, механично се обработват заваръчните краища чрез рязане и фрезоване - тип на скосяването – V–образно. Механично почистване на краища отвътре и отвън до метален блясък 15÷20мм от ръба на скосяване и след това с уайт спирт или етилов спирт.
* Металните конструкции за опори, площадки, стълбове, стълби и др. да се изпълняват от стомана S235JR БДС EN 10025-2:2005 и заваряват с електроди по БДС EN ISO 2560-А:2010

Процедурите и инструкциите се съгласуват от Възложителя(Отдел Орган за контрол).

* Монтаж на компенсатори (пускови или постоянно действащи). Монтажът се извършва в съответствие с проектите за изпълнение на обекта и в съответствие с технологията на фирмата производител, включваща темпериране на трасето при температура 80°С.
* Свързване на сигналните проводници на системата за следене на течовете съгласно инструкцията на фирмата-производител. **След завършване монтажа на тръбопровода и системата за следене на течовете същата се проверява от специализирана лаборатория на Възложителя „Топлофикация София” ЕАД, която издава протокол за годността на системата. Протоколът се съставя между специализираната лаборатория и Изпълнителя.**
* Връзките на предварително изолираните тръби със съществуващите тръби в АС и в камерите се изпълняват от стоманени тръби-ст. P235GH. За безшевни тръби по стандарт БДС EN 10216-2:2014, а за шевни тръби по стандарт БДС EN 10217-2/5:2003/А1:2005.
* На челните заваръчни съединения по тръбопровода се извършва 100% радиографичен контрол.
* На челните заваръчни съединения по тръбопровода се извършва радиографичен контрол на всички заварени съединения, като при врязванията (Т-образи отклонения - тръба в тръба), ъгловите заварени съединения се допуска и друг вид неразрушаващ контрол (капилярен и/или магнитно-прахов контрол). Контролът на заварените съединения да се извършва от Органи за контрол, с обхват контрол на заварени съединения чрез радиографичен контрол (за Т-образи отклонения - тръба в тръба - обхват контрол на заварени съединения чрез капилярен и/или магнитно-прахов контрол ), акредитирани от Българска Служба за акредитация или друг национален орган за акредитация, страна по многостранно споразумение ЕА MLA. Изпълнителят трябва да има Договор с такъв Орган за контрол, и който Договор се представя на Възложителя, заедно със Сертификата и Заповедта за Акредитация на Органа за контрол. Сертификатът за контрол с приложените към него протоколи/доклади се съставят в 3 (три) екземпляра и заедно със схема на тръбопровода с означени места на заваръчните съединения, включително и радиограмите от радиoграфичния контрол, се предават на Възложителя
* **Радиографичен контрол да се извършва съгласно БДС EN ISO 17636:2013 техника А или еквивалент. Ниво на приемане 2 съгласно БДС EN ISO 10675-1:2013 или еквивалент, Клас на завареното съединение С съгласно БДС EN ISO 5817-2014 или еквивалент**.
* Извършване на хидравлична проба и промивка на тръбопровода. Хидравличната проба следва да се извърши съгласно изискванията на **Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане**.
* Направа на муфи в съответствие с инструкцията на фирмата доставчик.
* Обратна засипка с влажен пясък. Пясъкът се трамбова на пластове от 20 см. и отговаря на БДС EN 12620:2002+А1:2008/NA:2015 или еквивалент.
* Поставя се маркираща лента върху обратната засипка, под кота пътно легло по цялата дължина на трасето
* Обратна засипка с нестандартна баластра до достигане на кота "пътно легло" или кота "терен".
* Пътното легло се изпълнява от трошен камък Е=300Мpa по БДС ЕN 13 242:2002+А1:2007 или еквивалент и съответната пътна настилка.

**2.3.2. Топлопровод в стоманобетонов канал с неизолирани тръби**

● Разкриване на съществуващия непроходим канал с укрепване на изкопа.

● Внимателно се демонтират покривните плочи и се складират. Демонтаж на опори в канала.

* Почистване на канала, оглед на коритата, при необходимост възстановяване на замонолитване и др.
* Направа и монтаж на опорни блокчета и опори.
* Замонолитване на вертикални и хоризонтални фуги.
* Направа на кофраж, армировка по БДС EN 10080:2005, изливане на бетон по БДС EN 206:2014/NA:2015 и декофриране на стени и дъно на монолитни участъци (ако има такива).
* Монтаж на тръбите.
* Топлопроводите се изпълняват от стоманени тръби-ст. P235GH , като безшевните тръби по стандарт БДС EN 10216-2:2014, а шевните тръби по стандарт БДС EN 10217-2:2003/А1:2005.
* Монтаж на неподвижни опори от профили, изготвени от стомана S235JR по БДС EN 10025-2:2006.
* Заваряването на тръбите да се извършва съгласно **одобрена процедура по заваряване (WPQR) и разписана заваръчна спецификация (WPS).** Процедурите и инструкциите се съгласуват от Възложителя (Отдел Орган за контрол). Заваряването на металните конструкции се извършва с електроди по БДС EN ISO 2560-А:2010 и/или съгласно техническата документация.
* На челните заваръчни съединения по тръбопровода се извършва 100% радиографичен контрол. **Радиографичен контрол да се извършва съгласно БДС EN ISO 17636:2013 техника А или еквивалент. Ниво на приемане 2 съгласно БДС EN ISO 10675-1:2013 или еквивалент, Клас на завареното съединение С съгласно БДС EN ISO 5817-2014 или еквивалент.**
* На челните заваръчни съединения по тръбопроводи, монтирани в закрити помещения в сгради / сутерени, мазета, абонатни станции/ се извършва радиографичен контрол на поне 10% от заварените съединения, но не на по-малко от 4 броя, така че да се контролират заваръчни съединения на всеки квалифициран заварчик, изпълнявал заваръчни дейности на Обекта. При наличие на недопустими несъвършенства в заварено съединение се контролират 2 нови заварени съединения на същия заварчик. Допуска се ремонт на заварените съединения (след което се контролира отново – до 2 ремонта на едно заварено съединение). Ако при контрола се установи системност на несъвършенствата, контролът да се увеличи на 100%.
* Извършване на хидравлична проба на тръбопровода. Хидравличната проба следва да се извърши съгласно изискванията на **Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане**.
* Направа на изолация.
* За диаметри > DN150 се предвижда изолацията да се изпълни с дюшеци от минерална вата БДС EN 13162-2012/NA:2013, БДС EN 823-2013, БДС EN 14303+А1:2013; БДС EN 1602:2013), едностранно каширана с поцинкована рабицова мрежа. Параметрите на доставения топлоизолационен материал са:
* - коеф. на топлопроводност λD = 0,036 W/mК;
* - обемно тегло γ = 80 кг/м3;
* Защитното покритие на монтираната изолация се изпълнява с хидроизолационна мембрана – модифициран битум с армировка от стъклен воал или алуминиево фолио, прихванат през 30 см с полипропиленова лента с пластмасови или от неръждаем материал скоби, (БДС EN 1850-1:2004 и БДС EN 1849-1:2004.
* За диаметри < DN150 се предвиждат черупки от изолационна вата (БДС EN 13162-2012/NA:2013, БДС EN 823-2013, БДС EN 14303+А1:2013; БДС EN 1602:2013) с λ10 = 0,036 W/mК и плътност γ = 80 кг/м3. Черупките са прихванати с полипропиленова лента през 20 см и самозалепваща лента за свързване на черупки за колена и прави участъци. Върху черупките се прилага защитна самозалепваща се хидроизолационна мембрана с алуминиево фолио.

Изолационните изделия и техния монтаж да отговарят на изискванията на проекта и да бъдат придружени с декларации за съответствие, сертификати за качество и протоколи от лабораторни изпитания на техническите показатели на топлоизолационния материал.

**Готовата изолация трябва да е плътно прилепнала към тръбопровода, без провисване.**

* Направа на хидроизолация върху покривни плочи и стени на подземни съоръжения.
* Обратна засипка с нестандартна баластра до достигане на кота "пътно легло" или обратна засипка с пръст до кота "терен" в зелени площи. Нестандартната баластра се уплътнява на пластове от 20 см. - Пътното легло се изпълнява от трошен камък Е=300Мpa по БДС ЕN 13 242:2004+А1:2007 или еквивалент и съответната пътна настилка.

**2.3.3. Топлофикационни камери.**

Работата в топлофикационните камери включва:

* Направа на армировка и изливане на циментов разтвор на дъно камера, ако съществуващото дъно е компрометирано (напукано или обрушено).
* Направа на кофраж, армировка, изливане на бетон и декофриране на стени на камера.
* Направа на хидроизолация за подземни съоръжения от външната страна на стените и върху плочата на камерата.
* Направа на неподвижна опора в камера.
* Монтиране на спирателна арматура. При монтажа на арматурата да се спазват точно инструкциите на фирмата доставчик.
* Монтаж на направляващи опори.

● Монтаж и демонтаж на линзов компенсатор с предварително укрепване. При монтажа на компенсатора да се спазват точно инструкциите на фирмата доставчик, особено по отношение на предварителното напрягане на същия.

●Направа на изолация, както за тръбопроводи в стоманобетонови канали.

* Направа на стълба.
* Направа на циментова замазка по пода, стените и тавана на камерата.
* Проверка и възстановяване на отводняването на камерата.
* Монтаж и замонолитване на чугунени гривни и капаци на люковете на камерата.
* Грундиране и двукратно боядисване с блажна боя на стоманените части в камерата.
* Торкретиране на стоманобетонова камера.

**2.3.4. Водоснабдяване и канализация**

При реконструкцията на топлопровода могат да се засегнат съществуващите водопроводи и сградни водопроводни отклонения, които в съответствие с изискванията на чл. 71 и чл.73 от ЗУТ трябва да се реконструират..

Отговорности на Изпълнителя към друга Техническа инфраструктура, засегната по време на изпълнение на работите.

Трябва да се спазват изискванията на чл. 74, ал.1, от Закон за устройство на територията. Изпълнителят отговаря за всички последствия и материални щети, причинени от него по Техническа инфраструктура, различна от тази на Възложителя

**3.Абонатни станции**

Абонатните станции трябва да са проектирани, произведени и монтирани в съответствие с високите технически стандарти и трябва да отговарят на нормативните изисквания, стандарти и кодове.

Абонатната станция трябва да е произведена и напълно сглобена фабрично, освен ако не съществуват транспортни или други ограничения по отношение на външните размери. В такива случаи станцията се доставя на модули, които се сглобяват на място.

Абонатните станции са сглобени върху солидна рамка, предназначена за подов или друг вид монтаж. Инструментариумът и компонентите трябва да се поставят подходящо, за да са четливи, достъпни при ремонт и експлоатация, да не представляват заплаха за механично повреждане на елементите или нараняване на персонала по поддръжката.

**3.1.Монтаж**

**3.1.1.Електромеханичен монтаж**

* Транспортиране на абонатната станция до сградата, в която ще се монтира
* Направа на тръбни връзки за връзка с външната топлопреносна мрежа и вътрешните сградни инсталации за ОВ и БГВ
* Монтаж на преобразувател за външна температура на стената на външната северна страна на сградата, на височина не по-малка от 3 м от земята.
* Монтаж на свързващ кабел от преобразувателя за външна температура до електрическото табло на абонатната станция.
* Монтаж на кабел за електрическо захранване на таблото на абонатната станция.
* Грундиране (покритие против ръжда) в два слоя на всички тръби и елементи.

**3.1.2.Топлинна изолация**

Топлинна изолация няма да се полага на следните компоненти: топломер, регулатор за диференциално налягане, електродвигатели и задвижки, спирателните кранове, филтри и възвратни вентили на вторичния контур на технологичната група за битова гореща вода, автоматична група за допълване и връзката към разширителния съд.

Топлинна изолация трябва да се положи на всички тръби и монтажни елементи (колена, преходи, изолационни вентили и т.н.)

Изолационните изделия и техния монтаж да отговарят на изискванията на проекта и да бъдат придружени с декларации за съответствие, сертификати за качество и протоколи от лабораторни изпитания на техническите показатели на топлоизолационния материал.

**3.1.3.Изпитания, пускане в експлоатация и гаранции за изпълнение**

Всяка абонатна станция и инсталация трябва да се изпробват за налягане със студена вода поне при проектно налягане. Налягането трябва да се поддържа минимум два часа.Участникът трябва да отстрани недостатъците и дефектите на оборудването открити по време на пробите. Да се направят комплексни изпитания и 72- часовата проба непосредствено след монтажа на абонатните станции.

**4. Възстановителни работи.**

* Демонтаж на временната ограда и пешеходните пасарелки за преминаване.
* Възстановяване на участъците от пътната настилка, засегнати от изкопните работи.
* Скалните материали, използвани за основните пластове на настилката, трябва да отговарят на БДС EN 13043+АС, БДС EN 13242:2002+А1:2007/NA2012 и БДС EN 12620:2002+А1:200. Изискванията към материалите и технологиите за изграждане на асфалтовите пластове са посочени в БДС EN 13108-1/NA.
* Положените асфалтовите пластове, трябва да имат еластичен модул (Е) на отделните пластове по БДС EN 13108 или еквивалент.
* Задължително се представя протокол за плътност ,съгласно БДС 17146.
* Възстановяване на паваж.
* Възстановяване на тротоарни плочки и бордюри включва подмяната им с нови които трябва да отговарят на изискванията, посочени в БДС EN 1340 и БДС EN 1339
* Пътната настилка трябва да отговаря на техническите изисквания по БДС 17143 или еквивалент. Коефициентът за уплътняване на подосновните и основните пластове трябва да съгласно изискванията на БДС 17146-90.Достигнатите параметри се доказват с протоколи за проби.
* Местата на преминаване на топлопровода през зелени площи се възстановяват, като върху обратната засипка с баластра се полага хумусен пласт, почиства се от строителни отпадъци и се затревява.
* Възстановяване на ограда.
* Възстановяване на метални конструкции (пейки, катерушки, люлки, пясъчници и др.).
* Демонтаж на временните пътните знаци и указателни табели и възстановяване на постоянните пътни знаци и маркировка.
* Почистване на обекта от отпадъци.

**\* Забележка – Навсякъде, където е посочен конкретен стандарт, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, следва да се разбира и да се има предвид или еквивалентно.**

**5.Актове и протоколи, съставяни от изпълнителя по време на строителството.**

По време на строителството изпълнителят съставя всички необходими документи в съответствие със Закона за устройство на територията - Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

След фактическото завършване на строежа Изпълнителя изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя, съгласно чл. 175. (1) от ЗУТ. Също така представя на Възложителя в цифров вид на съответния носител данни за отложеното трасе на топлопровода.

**6.Охрана и безопасност на труда**

Във връзка с безопасната работа и охраната на труда, Изпълнителят трябва да спазва следните стандарти, правилници и наредби:

1. Закон за безопасни и здравословни условия на труд.
2. Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
3. Наредба № 3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
4. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.
5. Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.
6. Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения.
7. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрозадвижването с напрежение до 1000 V.
8. Правилник за безопасност на труда при рязане и заваряване на метали.
9. Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

До

„Топлофикация София” ЕАД

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

за включване в квалификационна система с предмет: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти”

от…………………………………………………………………………………………………

*/изписва се името на кандидата/*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето заявление за участие в квалификационна система с предмет:“Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти” при условията на документацията за участие и съобразно изискванията на възложителя.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас система, както и с всички изисквания на Закона за обществените поръчки. Съгласни сме с поставените от Вас указания и условия и ги приемаме без възражения.

Съгласен съм при провеждане на процедури на обществени поръчки в рамките на настоящата квалификационна система с предмет “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти” срокът за получаване на предварителните оферти при процедура на договаряне да бъде 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на изпращане на поканите, а в случай на възникнали непредвидени обстоятелства (вкл. аварийни ремонти) – 3 /три/ работни дни, считано от датата на изпращане на поканите.

**Приемаме, че сме постигнали споразумение с „Топлофикация София” ЕАД** **съгласно чл.135, ал.5 от ЗОП относно срока за представяне на първоначални оферти.**

Забележка: Заявлението заедно с всички приложени документи се представят на български език съгласно изискванията на документацията. Прилаганите документи се описват в отделен опис, като се представят подредени в посочената в описа последователност и представляват неразделна част от настоящото заявление за участие.

**Дата: .........................2016 г. С уважение: ………………..................**

(име, длъжност, подпис и печат)

**Образец**

**„Опис на представените документи, съдържащи се в заявлението”**

| **№** | **Наименование на документа** | **Брой страници на пред-ставените документи** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявление за включване в квалификационната система |  |
| 2. | Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ |  |
| 3. | Декларация за липса на свързаност с друг участник |  |
| 4. | Декларация заспазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд |  |
| 5. | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици |  |
| 6. | Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) |  |
| 7. | Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката  изпълнено за последните пет години, считано от датата на подаване на заявлението за включване в квалификационна система |  |
| 8. | Списък на техническите лица и/или организации, които ще изпълняват строителството, за включване в квалификационна система |  |
| 9. | Списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката за включване в квалификационна система |  |
| 10. | Декларация относно влаганите артикули и материали |  |
| 11……… |  |  |

**Дата: ……………2016 год.**

**…………………………………..**

**Кандидат**

**(подпис и печат)**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за липса на свързаност с друг участник**

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .............................................................................

*(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .............................................................................

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

Представляваният от мен участник ……………………………… не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд**,

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .............................................................................

*(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник в обществена поръчка с предмет: .............................................................................

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

При изготвяне на заявлението са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**[[1]](#footnote-1)

**за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_ \_\_\_

с лична карта № , издадена на от \_\_\_\_ \_\_\_

с ЕГН , в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посочете длъжността)*

И *(попълва се в приложимите случаи)\**

Долуподписаният /-ната/ \_\_\_\_ \_\_\_\_

с лична карта № , издадена на от \_\_\_\_ \_\_\_\_

с ЕГН , в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(посочете длъжността)*

………………………………………………………………………………………………

*(Повтаря се съобразно броя на лицата, подписващи декларацията)*

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

*(посочете наименованието на Участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ със седалище и адрес на управление Участник в обществена поръчка с предмет:***...............................***

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

1. Представляваният от мен Участник **е / не е** *(невярното се зачертава или изтрива)* дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително **е/не е** *(невярното се зачертава или изтрива)* съдружник в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Лицата, контролирани от представлявания от мен Участник **са / не са** *(невярното се зачертава или изтрива)* регистрирани в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим.

3. За лицата по т. 1 и т. 2 от настоящата декларация и техните действителни собственици **са / не са** *(невярното се зачертава или изтрива)* налице изключенията по чл. 4 от закона.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР/И:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

**ДЕКЛАРАЦИЯ [[2]](#footnote-2)**

**по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)**

............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .............................................................................

*(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в качеството ми на ……………………………………… на участник/член на обединение:……………………

*(посочете длъжността) (наименование на участника/член на обединение)*

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на представлявания от мен Участник е/са следното физическо лице/следните физически лица:

**1.** ..................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:...................................държава: ………………………………………………..…………

постоянен адрес:.........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

документ за самоличност:.........................................................................................................

**2.** .................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:................................... държава:………………………………………………..…………

постоянен адрес:..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

документ за самоличност:..........................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

**СПИСЪК**

на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката

изпълнено за последните пет години, считано от датата на подаване на заявлението за включване в квалификационна система с предмет: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Описание на предмета** | **Място на изпълнение** | **Стойност на договора** | **Период на изпълнение** | **Възложител (адрес и телефон за контакти)** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Прилагаме следните доказателства за изпълнените обекти: ..........

Като доказателства могат да се приложат удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

**Дата: ……………2016 год.**

**…………………………………..**

**Кандидат**

**(подпис и печат)**

**СПИСЪК**

на техническите лица и/или организации, които ще изпълняват строителството, за включване в квалификационна система с предмет: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технически лица** | **Име, Презиме, Фамилия** | **Правоотношение и длъжност /собствен или нает персонал/** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| …. |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Забележка:***

1. В списъка се посочва квалифицирания персонал, съгласно изискванията по технически възможности и квалификация..

2. Към списъка се прилагат копия от свидетелства, дипломи или други документи, доказващи квалификацията и правоспособността на лицата за изпълнение на дейностите.

**Дата: ……………2016 год.**

**…………………………………..**

**Кандидат**

**(подпис и печат)**

**СПИСЪК**

на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката за включване в квалификационна система с предмет: “Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и параметри на техническото оборудване** | **Собствено/Наето** | **Име и координати за връзка с Наемодателя (попълва се в случай на наето оборудване)** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Дата: ……………2016 год.**

**…………………………………..**

**Кандидат**

**(подпис и печат)**

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на ................................ на .............................................................................

*(посочете длъжността) (наименование на участника)*

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в качеството ми на ……………………………………… на участник/член на обединение:……………………

*(посочете длъжността) (наименование на участника/член на обединение)*

**ДЕКЛАРИРАМ:**

При изпълнение на всяка възложена конкретна обществена поръчка представлявания от мен кандидат ще използва следното:

1. Абонатните станции ще са фабрично произведени от лицензирани производители и да са придружени със следните документи:

* одобрена от «Топлофикация София» ЕАД спецификация на съоръженията за съответната топломощност по каталожни номера;
* паспорт;
* декларации за съответствие;
* сертификати.

1. Доставката на тръби и материали ще отговарят на „Основни технически изисквания към влаганите тръби и материали за топлопроводи с топлоносител гореща вода при проектирането и изпълнението им” (публикувани на електронната страница на «Топлофикация София» ЕАД <http://toplo.bg/документи>).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

**Дата ……………… 2016 г. ДЕКЛАРАТОР:**

**гр. …………………….. /трите имена, подпис/**

1. Декларацията се подписва задължително от лицата, които представляват съответния Участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна част от офертата. [↑](#footnote-ref-1)
2. Декларацията се представя за:

   участници – юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице, съгласно актуалната търговска регистрация;

   членове на обединение - неперсонифицирано дружество, които са юридически лица. В този случай, декларацията се подписва от представляващия/ите юридическото лице – член на обединението, съгласно актуалната търговска регистрация. [↑](#footnote-ref-2)