УТВЪРДИЛ: ……………………….

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА ПРЕКЪСВАЧИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

София 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І: Пълно описание на предмета на обществената поръчка

Раздел ІІ: Технически спецификации

Раздел ІII: Общи изисквания за участие в процедурата

Раздел IV: Указания за подготовка на документите

Раздел V: Образци на документи

Раздел VI: Проект на договор

РАЗДЕЛ I

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предмет на поръчката.

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“.

Обществената поръчка включва 9 (девет) обособени позиции, както следва:

За Обособена позиция № 1 „Доставка на 6 броя нови въздушни прекъсвачи 0,4 kV за ТР „София“;

За Обособена позиция № 2 „Доставка на 15 броя прекъсвачи 0,4kV за второ енергийно разширение в ТР София Изток“;

За Обособена позиция № 3 „Доставка на 2 броя прекъсвачи за захранването на ТВУ на Г-5“ в ТР „София Изток“;

За Обособена позиция № 4 „Доставка на 14 броя шинни разеденители за ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“;

За Обособена позиция № 5 „Доставка и монтаж на 2 броя прекъсвачи и 4 броя шинни разединители за T1 и T2 в ГРУ I-ва и  II-ра секция в ТР „София Изток“;

За Обособена позиция № 6 „Доставка и монтаж на 4 броя шинни разединители за прекъсвачи на генератор 3 и трансформатор 3 в ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“;

За Обособена позиция № 7 „Подмяна 2 броя ВП 110kV и КШП, с нови елегазови прекъсвачи 110kV в ОРУ 110kV в ТЕЦ "София"- проектиране, доставка, монтаж, подсъединяване и въвеждане в експлоатация“;

За Обособена позиция № 8 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови прекъсвачи за  КРУ 6kV -  резервни сборки 4 и 5 (ретрофит) в ТР София“;

За Обособена позиция № 9 „Доставка и монтаж на 4 броя въздушни прекъсвачи 380V за ВНМП в ОЦ "Люлин".

Участникът може да подава оферта за една или за повече обособени позиции с изключение на Обособени позиции № 1, 2, 3 и 9.

2. Правно основание за откриване на процедурата.

На основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание по реда на чл. 178 -181 от ЗОП и съгласно ППЗОП.

3. Прогнозна стойност.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 684 771,73 лв. (шестстотин осемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и един лева и 0,73 ст.) без ДДС, като по обособени позиции е, както следва:

За Обособена позиция № 1 – 29 702,10 лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин и два лева и 0,10 ст.) без ДДС – възложена по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП;

За Обособена позиция № 2 – 29 856,00 лв. (двадесет и девет хиляди осемстотин и петдесет и шест лева) без ДДС – възложена по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП;

За Обособена позиция № 3 – 11 506,55 лв. (единайсет хиляди петстотин и шест лева и 0,55 ст.) без ДДС – възложена по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП;

За Обособена позиция № 4 – 110 500,00 лв. (сто и десет хиляди и петстотин лева) без ДДС;

За Обособена позиция № 5 – 143 000,00 лв. (сто четиридесет и три хиляди лева) без ДДС;

За Обособена позиция № 6 – 92 200,00 лв. (деветдесет и две хиляди и двеста лева) без ДДС;

За Обособена позиция № 7 – 175 000,00 лв. (сто седемдесет и пет хиляди лева) без ДДС;

За Обособена позиция № 8 - 80 000,00 лв. (осемдесет хиляди лева) без ДДС;

За Обособена позиция № 9 – 13 007,08 лв. (тринайсет хиляди и седем лева и 0,08 ст.) без ДДС, (десет хиляди лева) без ДДС – възложена по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОП.

Участникът предлага единична цена, както и обща стойност за изпълнението на обособена позиция № 4, 5, 6, 7 и 8.

Участниците предлагат цена за изпълнение на поръчката в съответствие с приложения образец на ценово предложение за обособена позиция № 4, 5, 6, 7 и 8.

Предложената цена трябва да включва всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

4. Място на изпълнение.

Мястото на доставка на прекъсвачите са работни площадки на „Топлофикация София“ ЕАД, както следва:

- за Обособена позиция № 4, 5 и 6 – ТР „София Изток”, гр. София, ул. „Димитър Пешев” № 6;

- за Обособена позиция № 7 и 8 – ТР „София”, гр. София, бул. „История славянобългарска” № 6.

Доставката да се изпълни при условията DAP София (за чуждестранен участник) / DDP София (за местен участник), съгласно Инкотермс 2010, издаден от Международната търговска камара в Париж.

5. Оглед на обекта.

Участниците трябва да извършат оглед на обектите. Огледът на обектите се извършва до изтичане на срока за представяне на оферти. Датата на огледа е необходимо да бъде предварително съгласувана с представител на Възложителя.

За ТР „София Изток“: лице за контакт – инж. Михаил Димитров, началник цех „Електро”, телефон: 02/905 7345, адрес: ТЕЦ „София Изток”, гр. София,  ул. „Димитър Пешев” № 6;

За ТР „София“: лице за контакт – инж. Борис Борисов, началник цех „Електро”, телефон: 02/813 1320, адрес: ТЕЦ „София”, гр. София, ул. „История славянобългарска” № 6.

За извършен оглед се подписва декларация по образец от документацията за възлагане на обществената поръчка и се подава заедно с офертата.

6. Срок за изпълнение.

За Обособена позиция № 4:

Срокът за изпълнение е по предложение на участника, посочен в календарни дни, но не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

За Обособена позиция № 5:

Срокът за изпълнение е по предложение на участника, посочен в календарни дни, но не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, от който:

Срокът за проектиране по предложение на участника, посочен в календарни дни, но не повече от 30  (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключването на договора;

Срокът за изпълнение на дейностите от приетия Работен проект е по предложение на участника, посочен в календарни дни, но не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни, след подписване на двустранен протокол за даване фронт за работа.

Забележка: Всички демонтажни, електромонтажни и пусково-наладъчни дейности за прекъсвачите и разединителите ще се извършват за всеки прекъсвач по отделно и могат да се извършват в периода от май до септември.

За Обособена позиция № 6:

Срокът за изпълнение е по предложение на участника, посочен в календарни дни, но не повече от 170 (сто и седемдесет) календарни дни,  считано от датата на сключване на договора, от който:

Срокът за проектиране по предложение на участника, посочен в календарни дни, но не повече от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на сключването на договора;

Срокът за изпълнение на дейностите от приетия Работен проект е по предложение на участника, посочен в календарни дни, но не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни, след подписване на двустранен протокол за даване фронт за работа.

Забележка: Всички демонтажни, електромонтажни и пусково-наладъчни дейности за разединителите могат да се извършват в периода от май до септември.

За Обособена позиция № 7:

Срокът за изпълнение е по предложение на участника, посочен в календарни дни, но не повече от 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, от който:

Срокът за проектиране по предложение на участника, посочен в календарни дни – до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписването на договора до датата на предаване на проектната документация на Възложителя за разглеждане на технически съвет;

Срокът за съгласуване на проекта по предложение на участника, посочен в календарни дни – до 5 (пет) календарни дни след представяне на Възложителя;

Срок за нанасяне на корекции по предложение на участника, посочен в календарни – до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на предаване на забележките от техническия съвет на Изпълнителя до датата на предаване на проектната документация на Възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет;

Срокът за изпълнение на Проекта по предложение на участника, посочен в календарни дни – до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, след съгласуване на Проекта и даване на фронт за работа.

Графикът за изпълнение на обекта да съдържа технологично необходимото време за извършване на всеки вид дейност, както и редът за изпълнението им.

За Обособена позиция № 8:

Срокът за изпълнение е по предложение на участника, посочен в календарни дни, но не повече от 35 (тридесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, от който:

Срокът за изготвяне на техническа документация по предложение на участника, посочен в календарни дни – до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписването на договора до датата на предаване на Възложителя за разглеждане на технически съвет.

Срокът за съгласуване на техническата документация по предложение на участника, посочен в календарни дни – до 5 (пет) календарни дни след представяне на Възложителя.

Срок за нанасяне на корекции по предложение на участника, посочен в календарни дни – до  5 (пет) календарни дни, считано от датата на предаване на забележките от техническия съвет на Изпълнителя до датата на предаване на техническа документация на Възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет;

Срокът за изпълнение на Проекта по предложение на участника, посочен в календарни – до 15 (петнайсет) календарни дни, след даване на фронт за работа от Възложителя.

Графикът за изпълнение на обекта да съдържа технологично необходимото време за извършване на всеки вид дейност, както и редът за изпълнението им.

7. Гаранционен срок.

За Обособена позиция № 4, 7 и 8:

Гаранционният срок е по предложение на участника, посочен в месеци, но не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение.

За Обособена позиция № 5 и 6:

Гаранционният срок на доставеното оборудване е по предложение на участника, посочен в месеци, но не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора;

Гаранционният срок на извършените дейности по обекта е по предложение на участника, посочен в месеци, но не по-малко от 60 (шестдесет) месеца от датата на подписване на протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора.

8. Начин и срок на плащане.

Начинът и срокът на плащане са посочени в проекта на договора.

9. Възможност за представяне на варианти в офертите.

Не се допуска възможност за представяне на варианти в офертите.

10. Срок на валидност на офертите.

Срокът на валидност на офертите е 4 (четири) месеца от крайния срок за получаване на офертите.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие.

11. Критерии за възлагане на поръчката.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия "най-ниска цена".

Показателите са посочени в методиката за оценка на офертите, част от настоящата документация.

Офертите на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя, ще бъдат класирани във възходящ ред като на първо място се класира офертата, оценена с най-висок брой точки.

12. Гаранция за изпълнение на договора.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за съответната обособена позиция в лева без ДДС и се представя преди сключване на договора в една от следните форми:

12.1. Парична сума преведена по банковата сметка на възложителя.

Гаранциите под формата на парична сума се внасят по банкова сметка на „Топлофикация София” ЕАД:

БАНКА: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД

IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02

BIC: SOMBBGSF

Паричната сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

12.2. Банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

Банковата гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

12.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете за задържане и възстановяване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗОП. Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 50 и  чл. 52 от ЗОП.

РАЗДЕЛ II

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обособена позиция № 4: „Доставка на 14 броя шинни разединители за ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“

- Съществуващо положение

Работещите в момента разединители в ГРУ 6,3kV – III-та секция са в експлоатация повече от петдесет години. За тях няма резервни части, което затруднява тяхното обслужване. Това са реактор № 4, реактор №6, реактор №8, реактор №11, ШСВ III-та секция, компенсацията на ГРУ III-та секция и напреженови трансформатори на шини А3 и Б3.

2. Технически изисквания към доставката

2.1. Технически изисквания към триполюсни шинни разединители за ШСВ в ГРУ 6,3kV –  III-та секция:

| № | Технически характеристики | Мярка | Технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Триполюсни шинни разединители за ШСВ в ГРУ 6,3kV – III-та секция – 2 /два/ броя |  |  |
| 1. | Номинално напрежение | kV | 12 |
| 2. | Номинален ток | А | 4 000 |
| 3. | Ток на термична устойчивост | kА | 63 |
| 4. | Ток на динамична устойчивост | kА | 150 |
| 5. | Мощност на късо съединение на шини в ГРУ III-та секция | МVА | 600 |
| 6. | Номинална честота | Hz | 50 |
| 7. | Работна температура на околната среда | °С | -25ºС/+50°С |
| 8. | Номинална продължителност на ток на термична устойчивост | s | 3 |
| 9. | Блок-контакти на разединителя | 6NO + 6NC |
| 10. | Захранващо напрежение на моторното задвижване | 220VDC |
| 11. | Тип на монтаж | В закрита разпределителна уредба |
| 12. | Моторни задвижвания за разединителите |  |  |
| 13. | Механизъм за ръчно управление |  |  |
|  | Количество | брой | 2 |

2.2. Технически изисквания към триполюсни шинни разединители за реактор №4, реактор №6, реактор №8, реактор №11, компенсация на ГРУ 6,3kV - III-та секция  и напреженови трансформатори на шини А3 и шини Б3:

| № | Технически характеристики | Мярка | Технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Триполюсни шинни разединители за реактор №4, реактор №6, реактор №8, реактор №11, компенсация на ГРУ 6,3kV - III-та секция и напреженови трансформатори на шини А3 и шини Б3 – 12 /два/ броя |  |  |
| 1. | Номинално напрежение | kV | 12 |
| 2. | Номинален ток | А | 2 000 |
| 3. | Ток на термична устойчивост | kА | 50 |
| 4. | Ток на динамична устойчивост | kА | 125 |
| 5. | Мощност на късо съединение на шини в ГРУ III-та секция | МVА | 400 |
| 6. | Номинална честота | Hz | 50 |
| 7. | Работна температура на околната среда | °С | -25ºС/+50°С |
| 8. | Номинална продължителност на ток на термична устойчивост | s | 3 |
| 9. | Блок-контакти на разединителя | 6NO + 6NC |
| 10. | Захранващо напрежение на моторното задвижване | 220VDC |
| 11. | Тип на монтаж | В закрита разпределителна уредба |
| 12 | Моторни задвижвания за разединителите |  |  |
| 13. | Механизъм за ръчно управление |  |  |

Обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на 2 броя прекъсвачи и 4 броя шинни разединители за T1 и T2 в ГРУ I-ва и  II-ра секция в ТР „София Изток“

1. Съществуващо положение

Прекъсвачите и шинните разединителите на трансформатор №1 и трансформатор №2 в ГРУ 6,3kV - I-ва секция и в ГРУ 6,3kV - II-ра секция са в експлоатация повече от четиридесет години. Обслужването им е затруднено, тъй като вече не се произвеждат резервни части за тях. Тези обстоятелства налагат вземането на спешни мерки за тяхната подмяна с нови.

2. Технически изисквания за изпълнение на поръчката

Поръчката трябва да обхваща следните етапи на работа:

2.1. Проектиране.

Да бъде проектирано и изпълнено механично и електрическо присъединяване към съществуващата електрическа схема, първична и вторична комутация в съществуващите килии в ГРУ 6,3kV - I-ва и II-ра секция.

Проектирането трябва да е съобразено със съвременните изисквания за безопасност и надеждност, при осигуряване на високо качество. Във връзка с монтажа и присъединяването към електрическата схема, изборът на прекъсвачи и разединители да бъде съобразен с конструктивните особености на съществуващите килии в ГРУ 6,3kV - I-ва и II-ра секция.

Проекта да включва най-малко следните проектни части:

- Електрическа - първична и вторична комутация;

- План за безопасност и здраве;

- Пожарна безопасност;

- Количествено-стойностна сметка за изпълнение на всички дейности

Фаза на проектиране - Работен проект.

Работният проект по всички части трябва да съдържа:

- обяснителна записка;

- конструктивни и монтажни чертежи, разгънати схеми, детайли;

- спецификации на материалите;

- кабелен журнал и др.

Във всяка част на проекта да се приложи съдържание на цялата проектна разработка.

Чертежите от проекта да бъдат изготвени на Auto CAD. Текстовата част да е на Microsoft Word. Количествено-стойностната сметка да е на Microsoft Excel.

Проектната документация да бъде представена на Възложителя в 2 /два/ комплектовани екземпляра на хартиен и 1 /един/ екземпляр на електронен носител.

Работния проект се приема на Технически съвет, организиран от Възложителя.

2.2. Доставка.

Всички доставки да бъдат изпълнени съгласно изготвения Работен проект и да отговарят на заложените технически изисквания.

Предлаганото и доставяно оборудване трябва да бъде в съответствие с актуалните правила, технически норми и стандарти, утвърдени в Република България, маркировка за произход СЕ.

Доставката на всички материали и консумативи, необходими за изпълнение на обекта са задължение на Изпълнителя.

2.3. Демонтажни и електромонтажни работи.

Демонтажните и електромонтажните работи да се извършват от Изпълнителя, след подписването на протокол за откриване на строителната площадка.

Демонтажните и електромонтажните работи да се извършват съгласно приетия на Технически съвет Работен проект и да се изпълняват от квалифициран персонал, притежаващ необходимата правоспособност и квалификационна група за безопасност в съответствие с изискванията на нормативните актове и документи.

Изпълнителят трябва да изпълни монтаж на новото оборудване и присъединяването му към съществуващото, както и всички работи/настройки, обезпечаващи въвеждането му в редовна експлоатация.

Забележка: Всички демонтажни, електромонтажни и пусково-наладъчни дейности за прекъсвачите и разединителите ще се извършват за всеки прекъсвач по отделно и могат да се извършват в периода от май до септември.

2.4. Изпитания и протоколи.

Изпълнителят е задължен да представи протоколи за изискващите се електрически изпитания и измервания, както и за извършени функционални проби, електрически включвания, изключвания, защити, блокировки, сигнализации.

Изпълнението за всеки прекъсвач поотделно се приема след подписване на Протокол за извършени успешни 72-часови проби при експлоатационни условия, Констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа и Протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора.

3. Документация

3.1.  Документация, предоставяна при проектирането (преди доставката):

- Работен проект (приема се на технически съвет).

3.2. Документация, предоставяна с доставката (преди монтажа):

- Протоколи от заводски изпитания и настройки;

- Декларации за съответствие и сертификати за качество, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

3.3.Документация, предоставяна след монтажа на оборудването:

- Инструкция на български език за ремонт и поддръжка на оборудването;

- Коригирана техническа документация (Работен проект екзекутив).

4. Технически изисквания за вакуумните прекъсвачи и триполюсните шинни разединители.

4.1. Технически изисквания за триполюсните шинни разединители.

| № | Технически характеристики | Мярка | Технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Триполюсните шинни разединители – 4 /четири/ броя |  |  |
| 1. | Номинално напрежение | kV | 12 |
| 2. | Номинален ток | А | 4 000 |
| 3. | Ток на термична устойчивост | kА | 63 |
| 4. | Ток на динамична устойчивост | kА | 150 |
| 5. | Мощност на късо съединение на шини в ГРУ 6kV - I-ва и II-ра секция | МVА | 600 |
| 6. | Номинална честота | Hz | 50 |
| 7. | Работна температура на околната среда | °С | -25ºС/+50°С |
| 8. | Номинална продължителност на ток на термична устойчивост | s | 3 |
| 9. | Блок-контакти на разединителя | 6NO + 6NC |
| 10. | Захранващо напрежение на моторното задвижване | 220VDC |
| 11. | Тип на монтаж | В закрита разпределителна уредба |
| 12. | Моторни задвижвания за разединителите |  |  |
| 13. | Механизъм за ръчно управление |  |  |

4.2. Технически изисквания за вакуумните прекъсвачи.

| № | Технически характеристики | Мярка | Технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вакуумни прекъсвачи – 2 /два/ броя |  |  |
| 1. | Номинално напрежение | kV | 12 |
| 2. | Номинален ток | А | 4 000 |
| 3 | Ток на термична устойчивост | kА | 63 |
| 4. | Ток на динамична устойчивост | kА | 150 |
| 5. | Мощност на късо съединение на шини в ГРУ 6kV - I-ва и II-ра секция | МVА | 600 |
| 6. | Номинална честота | Hz | 50 |
| 7. | Работна температура на околната среда | °С | -25ºС/+50°С |
| 8. | Номинална продължителност на ток на термична устойчивост | s | 3 |
| 9. | Блок-контакти на прекъсвача | 6NO + 6NC |
| 10. | Захранващо напрежение на моторното задвижване | 220VDC |
| 11. | Тип на монтаж | В закрита разпределителна уредба |
| 12. | Тип на прекъсвача | Вакуумен |

5. Изисквания към изпълнението.

5.1. При изпълнението на дейностите следва да се спазват изискванията на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, актуализирано издание 2008 с всички изменения и допълнения;

- Наредба № 3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии (обн., ДВ, бр. 90 и ДВ, бр. 91 от 2004 г.);

- Правилник за безопасност на труда и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи - 2004 г.;

- Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения Д-01-008 - 2004 г.;

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Наредба №14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на ел. енергия;

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ЕМС);

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти(обн., ДВ, бр. 5 от 2001 г.);

- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа.

По време на работите по изпълнение на обекта е необходимо да се спазват действащите инструкции по техника на безопасност в ТЕЦ „София Изток”. Допускането до работа трябва да става съгласно изискванията на Наредбите и Правилниците, описани по-горе. При извършване на демонтажни и монтажни работи в близост до уредби, намиращи се под напрежение, допускането до работните места трябва да става след вземане на мерки за обезопасяване, съгласно съответната ситуация и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

5.2. На работната площадка ще бъдат допуснати само одобрените работници и служители.

- Инструкция по ЗБУТ и ПБ за извършване на договорената дейност;

- План за осигуряване на пожарна безопасност при текущи ремонти, съгласно Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Заповед за противопожарно ядро;

- Оценка на риска по длъжности за всяко работно място на обекта;

- Списък на лицата, извършващи ремонта и техническите ръководители на обекта, тяхната длъжност и квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи от 2004 г., с приложени Удостоверения за проведени изпити по Правилника.

Обособена позиция № 6: „Доставка и монтаж на 4 броя шинни разединители за прекъсвачи на генератор 3 и трансформатор 3 в ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“

- Съществуващо положение

В предстоящата реконструкция на ТГ-3 не е предвидено доставка и монтаж на триполюсни шинни разединители за генератор №3 в ГРУ 6,3kV - III-та секция. Те, както и прекъсвачите, са основна част от силовото оборудване на генератора. Работещите в момента разединители са на повече от петдесет години. За тях няма резервни части, което затруднява тяхното обслужване.

- Технически изисквания за изпълнение на поръчката

Поръчката трябва да обхваща следните етапи на работа:

2.1. Проектиране.

Да бъде проектирано и изпълнено механично и електрическо присъединяване към съществуващата електрическа схема, първична и вторична комутация в съществуващите килии в ГРУ 6,3kV - III-та секция.

Проектирането трябва да е съобразено със съвременните изисквания за безопасност и надеждност, при осигуряване на високо качество. Във връзка с монтажа и присъединяването към електрическата схема, изборът на разединители да бъде съобразен с конструктивните особености на съществуващите килии в ГРУ 6,3kV - III-та секция.

Проекта да включва най-малко следните проектни части:

- Електрическа - първична и вторична комутация;

- План за безопасност и здраве;

- Пожарна безопасност;

- Количествено-стойностна сметка за изпълнение на всички дейности.

Фаза на проектиране - Работен проект.

Работният проект по всички части трябва да съдържа:

- Обяснителна записка;

- Конструктивни и монтажни чертежи, разгънати схеми, детайли;

- Спецификации на материалите;

- Кабелен журнал и други.

Във всяка част на проекта да се приложи съдържание на цялата проектна разработка.

Чертежите от проекта да бъдат изготвени на Auto CAD. Текстовата част да е на Microsoft Word. Количествено-стойностната сметка да е на Microsoft Excel.

Проектната документация да бъде представена на Възложителя в 2 /два/ комплектовани екземпляра на хартиен и 1 /един/ екземпляр на електронен носител.

Работния проект се приема на Технически съвет, организиран от Възложителя.

2.2. Доставка.

Всички доставки да бъдат изпълнени съгласно изготвения Работен проект и да отговарят на заложените технически изисквания.

Предлаганото и доставяно оборудване трябва да бъде в съответствие с актуалните правила, технически норми и стандарти, утвърдени в Република България, маркировка за произход СЕ.

Доставяното оборудване трябва да бъде съпроводено с инструкции за експлоатация, сертификати за качество на Производителя и декларации за съответствие на Доставчика, съгласно ЗТИП.

Цялата придружаваща документация трябва да е на български език или придружена с превод на български език.

Всички материали и консумативи, необходими за изпълнение на обекта са задължение и доставка на Изпълнителя.

2.3. Демонтажни и електромонтажни работи.

Демонтажните и електромонтажните работи да се извършват от Изпълнителя, след подписването на протокол за откриване на строителната площадка.

Демонтажните и електромонтажните работи да се извършват съгласно приетия на Технически съвет Работен проект и да се изпълняват от квалифициран персонал, притежаващ необходимата правоспособност и квалификационна група за безопасност в съответствие с изискванията на нормативните актове и документи.

Изпълнителят трябва да изпълни монтаж на новото оборудване и присъединяването му към съществуващото, както и всички работи/настройки, обезпечаващи въвеждането му в редовна експлоатация.

Забележка: Всички демонтажни, електромонтажни и пусково-наладъчни дейности за разединителите могат да се извършват в периода от май до септември.

2.4. Изпитания и протоколи.

Изпълнителят е задължен да представи протоколи за изискващите се електрически изпитания и измервания, както и за извършени функционални проби, електрически включвания, изключвания, защити, блокировки, сигнализации.

Изпълнението се приема след подписване на Протокол за извършени успешни 72-часови проби при експлоатационни условия, Констативен акт (Образец 15) за установяване годността за приемане на строежа и Протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора.

3. Документация

3.1.  Документация, предоставяна при проектирането (преди доставката):

- Работен проект (приема се на технически съвет).

3.2. Документация, предоставяна с доставката (преди монтажа):

- Протоколи от заводски изпитания и настройки;

- Декларации за съответствие и сертификати за качество, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

3.3.Документация, предоставяна след монтажа на оборудването:

- Инструкция на български език за ремонт и поддръжка на оборудването;

- Коригирана техническа документация (Работен проект екзекутив).

4. Технически изисквания към триполюсните шинни разединители.

| № | Технически характеристики | Мярка | Технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шинни разединители – 4 /четири/ броя |  |  |
|  | Номинално напрежение | kV | 10 |
|  | Номинален ток | А | 4 000 |
|  | Ток на термична устойчивост | kА | 63 |
|  | Ток на динамична устойчивост | kА | 150 |
|  | Мощност на късо съединение на шини в ГРУ III секция | МVА | 600 |
|  | Номинална честота | Hz | 50 |
|  | Работна температура на околната среда | °С | -25ºС/+50°С |
|  | Номинална продължителност на ток на термична устойчивост | s | 3 |
|  | Блок-контакти на разединителя | 6NO + 6NC |
|  | Захранващо напрежение на моторното задвижване | 220VDC |
|  | Тип на монтаж | В закрита разпределителна уредба |
|  | Моторни задвижвания за разединителите |  |  |
|  | Механизъм за ръчно управление |  |  |

5. Изисквания към изпълнението.

5.1. При изпълнението на дейностите следва да се спазват изискванията на:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, актуализирано издание 2008 с всички изменения и допълнения;

- Наредба № 3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии (обн., ДВ, бр. 90 и ДВ, бр. 91 от 2004 г.);

- Правилник за безопасност на труда и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи - 2004 г.;

- Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения Д-01-008 - 2004 г.;

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба №16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Наредба №14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на ел. енергия;

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (ЕМС);

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти(обн., ДВ, бр. 5 от 2001 г.);

- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаците и сигналите за безопасност и/или здраве при работа.

По време на работите по изпълнение на обекта е необходимо да се спазват действащите инструкции по техника на безопасност в ТЕЦ „София Изток”. Допускането до работа трябва да става съгласно изискванията на Наредбите и Правилниците, описани по-горе. При извършване на демонтажни и монтажни работи в близост до уредби, намиращи се под напрежение, допускането до работните места трябва да става след вземане на мерки за обезопасяване, съгласно съответната ситуация и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

Обособена позиция № 7: „Подмяна 2 броя ВП 110kV и КШП, с нови елегазови прекъсвачи 110kV в ОРУ 110kV в ТЕЦ "София"- проектиране, доставка, монтаж, подсъединяване и въвеждане в експлоатация“

1. Съществуващо положение

Откритата разпределителна уредба /ОРУ/ 110 kV  в ТЕЦ София е оборудвана с четири броя въздухоструйни прекъсвачи тип D3AF-7 за номинално напрежение 110кV, произведени в  ГДР през периода 1971 – 1987г. и девет броя елегазови прекъсвачи.

Условия на експлоатация:

Прекъсвачите работят в система с директно заземен звезден център, с номинално напрежение 110 kV и максимално напрежение на системата 123 kV.

Условията на околната среда:

• Максимална околна температура		+45 °С;

• Минимална околна температура		-25 ‘С;

• Относителна влажност на въздуха	≥ 90 %;

• Максимална надморска височина	до 1000 m;

• Скорост на вятъра				35 m/s;

• Дебелина на леденото покритие		20 mm;

• Степен на замърсяване			31 mm/kV;

• Сеизмично ускорение			0,3 g

Прекъсвачите са монтирани върху железобетонни конструкции в уредбата.

2. Цел на техническото задание

Поради морално и физически остарели въздухоструйни прекъсвачи с изтичащ експлоатационен ресурс и липса на резервни части за тях, е необходима подмяна на два броя въздухоструйни прекъсвачи с нови елегазови прекъсвачи на въздушна електропроводна линия „Тракциа” и трансформатор 40MVA 110/20kV за подстанция „Военна рампа”. Да бъдат подменени и командните шкафове на същите прекъсвачи в ОРУ 110kV с нови командни шкафове.

Подмяната да включва:

- Изготвяне и съгласуване с Възложителя на работен проект за монтаж и подсъединяване към съществуващите схеми първична и вторична комутация на два броя нови елегазови прекъсвачи и два броя командни шкафове за същите прекъсвачи с нови, с характеристики, не по-лоши от посочените в техническата спецификация, на мястото на съществуващите въздухоструйни прекъсвачи и командните им шкафове. При необходимост в зависимост от проектното решение, да бъдат предвидени допълнителни оперативни  кабели;

- Изпълнение на всички доставки, съгласно изготвения работен проект;

- Демонтож на два въздухоструйни прекъсвачи и командните им шкафове в ОРУ 110kV;

- Преработка на носещите конструкции и фундаменти съгласно изискванията за монтаж на новите прекъсвачи и укрепването им при необходимост.

- Монтаж на новите елегазови прекъсвачи и командните им шкафове на мястото на демонтираните и подсъединяването им по първична и вторична комутация към съществуващите схеми. При необходимост полагане на нови кабели и подмяна на съществуващи такива;

- Извършване на настройки, функционални проби, изпитания и издаване на протоколи;

- Участие в 72 часа пробни изпитания в експлоатационни условия.

3. Изисквания за проектиране.

Проектирането да включва монтаж в ОРУ 110 kV и подсъединяване към съществуващите схеми първична и вторична комутация на два броя елегазови прекъсвачи и командните им шкафове, в това число преустройство на фундаментите, първична и вторична комутация и узаконяване на  проекта.

В проекта да се предвиди подмяна на кабели първична и вторична комутация, в полетата на прекъсвачите, както и други нови кабелни линии  при необходимост.

4. Стандарти и норми.

Изпълнението на обекта да бъде в съответствие с действащата нормативна уредба в Р България и с посочените или други еквивалентни стандарти:

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи от 2005 год.

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните  линии;

- Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи /ТЕЕЦМ/;

- Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- БДС EN 61140:2002 /А1:2006 - Защита срещу поражения от електрически ток. Общи аспекти за уредби и съоръжения (IEC 61140:2001 /A1:2004);

- БДС EN 60364-4-41:2007 - Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защити за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток.;

- БДС EN 62271-1:2008 - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: Общи технически изисквания;

- БДС EN 62271-100:2009 - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 1: 100: Променливотокови прекъсвачи за високо напрежение (IEC 62271-100:2008);

- Наредба № 3 от 18.09.2007г. за технически правила и нормативи  за контрол и приемане на електромонтажните работи.

5. Технически изисквания.

Прекъсвачите да бъдат произведени и изпитани съгласно изискванията на IЕС 62271-100.

Прекъсвачите трябва да имат технически характеристики не по-лоши от тези, посочени в техническите изисквания в Таблица 1.

Представеният проект на стоманената носеща конструкция и фундамента на прекъсвача да гарантира сеизмичната устойчивост на предлаганите съоръжения.

Разстоянието от земята до долния ръб на изолатора на прекъсвача да бъде най - малко 2500 mm.

Първото зареждане с SF6 газ /елегаз/, както и количество елегаз, достатъчен за още две зареждания на всеки прекъсвач да бъде включено в обема на доставката.

Таблица 1. Технически изисквания на прекъсвачите

| № | Технически характеристики | Мярка | Технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Елегазови прекъсвачи 110kV – 2 /два/ броя |  |  |
|  | Основни данни |  |  |
| 1. | Стандарт |  | IЕС 62271-100 |
| 2. | Тип на прекъсвача |  | Елегазов |
|  | Електрически параметри |  |  |
| 1. | Напрежение | kV | 123 |
| 2. | Номинална честота | Hz | 50 |
| 3. | Изпитателно напрежение с промишлена честота за време 1 min: |  |  |
| 3.1 | Между отворени контакти | kV | 230 |
| 3.2 | Фаза - земя | kV | 230 |
| 4. | Изпитателно напрежение с импулсна вълна 1,2/50 μs |  |  |
| 4.1 | Между отворени контакти | kV | 550 |
| 4.2 | Фаза - земя | kV | 550 |
| 5. | Номинален ток | А | ≥2000 |
| 6. | Номинален изключвателен ток на късо съединение | kА | 50 |
| 6.1 | Продължителност на късо съединение | s | 3 |
| 7. | Ток на включване | kА | 100 |
| 8. | Стойност на преходното възстановяващо напрежение на клемите на прекъсвача |  |  |
| 8.1 | Полюсен фактор на първо загасилия дъгата полюс | p.u. | 1.3 |
| 8.2 | Стойност на преходното възстановяващо напрежение на клемите на прекьсвача, пик величина | kV | ≥183 |
| 8.3 | Стръмност на преходното възстановяващо напрежение на клемите на прекъсвача | kV/ μs | 2 |
| 9. | Параметри при асинхронни условия |  |  |
| 9.1 | Номинален изключвателен ток | kА | ≥10 |
| 9.2 | Стойност на преходното възстановяващо напрежение на клемите на прекъсвача, пик величина. (ТRV) | kV | ≥251 |
| 9.3 | Стръмност на преходното възстановяващо напрежение на клемите на прекъсвача | kV/ μs | 1.54 |
| 10. | Параметри при близко к.с. [Short-line folts] |  |  |
| 10.1 | Стойност на номиналното вълново съпротивление на линията.[Rated sarge impedans of the line] | Ω | 450 |
| 10.2 | Номинален пиков фактор на линията [Rated peak factor of the line] | p.u. | 1.6 |
| 10.3 | Преходно възстановяващо напрежение | kV | 141 |
| 10.4 | Стръмност на преходното възстановяващо напрежение на прекъсвача от към захранващата страна | (kV/μs)/ кА | 2 |
| 10.5 | Стръмност на преходното възстановяващо напрежение на прекъсвача от към линията | kV/ μs | 0.2 |
| 11. | Изключване на: |  |  |
| 11.1 | Индуктивен ток | A |  |
| 11.2 | Капацитивен ток на въздушна линия | А | 50 |
| 12. | Път на пропълзяване на електрическата дъга: |  |  |
| 12.1 | Average diameter factor (kD1), phase to earth |  |  |
| 12.2 | Average diameter factor (kD2), across open contacts |  |  |
| 12.3 | Фаза-земя | mm |  |
| 12.4 | Между отворени контакти на полюс | mm |  |
| 13. | Номинални комутационни времена |  |  |
| 13.1 | Време на изключване | ms | ≤ 30 |
| 13.2 | Пълно време на изключване | ms | ≤ 60 |
| 13.3 | Време на включване | ms | ≤ 90 |
| 13.4 | АПВ — цикли |  | O-0.3s-CO-3min-CO |
| 14. | Преходно съпротивление на контактната система | μ Ω | ≤ 100 |
| 15. | Ниво на радиочестотни смущения при 1.1Ur/√3 | μV | ≤ 2500 |
|  | Механични параметри |  |  |
| 1. | Сеизмична устойчивост на прекъсвача върху стоманената конструкция |  | ≥ 0.3 g |
| 2. | Степен на механична издръжливост |  | M2 |
| 3. | Допустимо статично натоварване на клемите на прекъсвача: |  |  |
| 3.1 | • хоризонтално натоварване: -надлъжно | N | ≥ 1250 |
|  | - напречно | N | ≥ 750 |
| 3.2 | • вертикално натоварване | N | ≥ 750 |
| 4. | Динамични сили |  |  |
| 4.1 | -хоризонтални: -напречно | N N | ≥ 1600 ≥ 2000 |
| 4.2 | • вертикални | N | ≥ 2000 |
|  | Конструктивни параметри |  |  |
| 1. | Количество дъгогасителни камери на полюс |  | 1 |
| 2. | Количество полюси на прекъсвач | Бр. | 3 |
| 3. | Вид на дъгогасителната среда |  | SF6 |
| 4. | Информация за SF6 на прекъсвача |  |  |
| 4.1 | Номинално налягане на SF6 (при 20˚ С) | MPa |  |
| 4.2 | Сигнал за ниско налягане на SF6 (при 20˚ С) | MPa |  |
| 4.3 | Блокиращо налягане на SF6 (при 20˚ С) | MPa |  |
| 4.4 | Маса на SF6 на полюс | kg |  |
| 4.5 | Пропуск на SF6 на полюс за година | % |  |
| 5. | Количество комутации на полюс до ревизия |  |  |
| 5.1 | При изключване на номинален ток на късо съединение 40 кА | бр. |  |
| 5.2 | При изключване на номинален ток на късо съединение 25 кА | бр. |  |
| 5.3 | При изключване на номинален ток на късо съединение 20 кА | бр. |  |
| 5.4 | При изключване на номинален ток на прекъсвача | бр. |  |
| 6. | Междуремонтен период |  |  |
| 6.1 | По време | бр. |  |
| 6.2 | По брой заработвания | бр. |  |
| 7. | Тип на външна изолация |  | Порцелан/силикон |
| 8. | Наличие на предпазен клапан от свръхналягане в дъгогасителните камери |  |  |
| 9. | Размери на прекъсвача |  |  |
|  | • дължина | mm |  |
|  | • ширина | mm |  |
|  | • височина | mm |  |
| 10. | Тегло на прекьсвача - общо | kg |  |
| 11. | Експлоатационен живот на прекьсвача | години | ≥ 25 |
|  | Шкаф за управление на прекьсвача |  |  |
| 1. | Моторно задвижване: |  |  |
| 1.1 | Тип |  | Моторно/ пружинно |
| 1.2 | Количество на прекъсвач | бр. | 1 |
| 1.3 | Номинално напрежение на електродвигателя | VDC | 220 |
| 1.4 | Пусков ток | A |  |
| 1.5 | Време на зареждане на вкл. устройство | S |  |
| 1.6 | Мощност на електродвигателя | W |  |
| 1.7 | Количество механични операции до ревизия | бр. |  |
| 1.8 | Максимални усилия при ръчно зареждане | N |  |
| 2. | Включвателни и изключвателни устройства и спомагателни кръгове на полюс: |  |  |
| 2.1 | Количество включвателни кръгове | бр. | 1 |
| 2.2 | Количество изключвателни кръгове | бр. | 2 |
| 2.3 | Номинално захранващо напрежение | VDC | 220 |
| 2.4 | Консумирана мощност на включвателния електромагнит | W |  |
| 2.5 | Консумирана мощност на изключвателния електро магнит | W |  |
| 3. | Превключващи блок-контакти |  |  |
| 3.1 | - нормално отворени контакти на блок- контакта | бр. | ≥ 10 |
| 3.2 | - нормално затворени контакти на блок- контакта | бр. | ≥ 10 |
| 3.3 | -номинален ток | A DC | ≥ 10 |
| 3.4 | - включвателен ток | A DC | ≥ 10 |
| 3.5 | - комутационен капацитет на контактите | A DC | ≥ 25 |
| 3.6 | Номинален ток на к.с. за 30 ms | A |  |
| 3.7 | - време константа (L/R) | ms | ≤ 40 |
| 3.8 | - “импулсен” контакт с продължителност на импулса мин. 40 ms | бр. | 1 |
| 4. | Защита от кондензация и уплътнение на шкафа за управление |  | IP55 |
| 4.1 | Брой нагреватели 220 V, АС | бр. |  |
| 4.2 | Мощност на нагревателите | W |  |
| 5. | Габарити на шкафа за управление: |  |  |
| 5.1 | • широчина | mm |  |
| 5.2 | • дължина | mm |  |
| 5.3 | • височина | mm |  |
| 5.4 | Тегло на шкафа | kg |  |
|  | Други изисквания |  |  |
| 1. | Възможности за ръчно зареждане пружините на прекъсвача |  | да |
| 2. | Възможности за блокиране на дистанционното управление на прекъсвача при извършване на управление от място |  | да |
| 3. | Възможност за комутиране на (+) и (-) 220 V DС при включване и изключване на прекъсвача |  | да |
| 4. | Индикация за положението на главните контакти |  | да |
| 5. | Възможност за ръчно изключване при липса на оперативно напрежение |  | да |

6. Технически изисквания за командните шкафове.

- Командните шкафове да отговарят и на следните технически изисквания:

Нови оборудвани за полетата командни шкафове (КШ), с мнемосхеми на челните им страни, за управления от място и дистанционно от командна зала, с превключване.

КШ следва да са с надписи на ключовете за управление и сигнализация за състоянието на съоръженията;

КШ трябва да бъдат конструирани и изработени от материали, способни да издържат механичните, електрическите и топлинни натоварвания, както и въздействията на влага, които могат да се наблюдават при нормални експлоатационни условия. Системата за антикорозионна защита трябва да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 12944-5 или еквивалент за категория на околната среда и дълготрайност на покритието съгласно БДС EN ISO 12944-1 т.4.4 – категория Н или еквивалент /над 15 години/.

Всички обвивки и разделни стени /прегради/ конзоли за закрепване на детайли, включително средствата за закрепване на врати и др. подобни, трябва да притежават достатъчна механична якост, за да издържат натоварванията, на които могат да бъдат изложени при нормална експлоатация.

Конструкцията на КШ, след монтирането, при напълно затворено положение на вратата /работно положение/ трябва да осигурява степен на защита срещу проникване на прах  и  вода не по-ниска от IP54 в съответствие с БДС EN 60529+А1:2004 или еквивалент.

Металната обвивка на КШ трябва да бъде изработена по възможност от цели листове нисковъглеродна стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 2mm гарантираща отлична механична устойчивост - заварена конструкция. Шевовете на заварките трябва да бъдат непрекъснати. Конструкцията на КШ в монтирано положение трябва да осигурява отлична механична устойчивост. Използваните материали за антикорозионна защита трябва да са устойчиви на въздействието на компонентите на околната среда – UV радиация, корозионното въздействие, на въздушното замърсяване, високи температури, дъждове, обледеняване, сняг, вятър или други фактори характерни за околната среда.

Цветът на шкафа да бъде светло сив – RAL 7032 или еквивалент – гладка повърхност или шагрен.

КШ да бъде окомплектован с метални предни, вертикални врати, направени от стоманена ламарина със същата дебелина, от която е направен шкафа. Вратите трябва да осигуряват стабилно затваряне, да бъдат лесни за монтаж и демонтаж върху шкафа. С оглед осигуряването на необходимата твърдост предотвратяваща измятане, е допустимо използването на усилващи вътрешни профили. Вратите да се уплътняват чрез качествено, непрекъснато формовано /полиуретаново/ уплътнение, гарантиращо степен на защита IP54.

Вратите да бъдат прикрепени към основната конструкция чрез панти, изработени от корозионноустойчив материал. Конструктивното им изпълнение трябва да позволява вратата да се отварят на ъгъл на не по-малко от 150º и да не може да бъде демонтирана без използването на инструмент.

На една от вратите, от вътрешната страна да се предвиди джоб за съхранение на чертежи.

Вратите да се фиксират в затворено положение чрез самоцентриращ се в не по-малко от три точки затварящ механизъм, с възможност за заключване със секретна ключалка. Механизмът трябва да е корозионно защитен.

За подобряване на защитните качества на шкафа срещу дъжд, сняг и нагряване от слънчевата радиация да се предвиди втори защитен покрив, конструктивно разработен така, че да образува затворено пространство /кутия/. Горната повърхност трябва да отвежда атмосферните води без всякакъв остатък.

На шкафа да се предвидят минимум две точки за заземяване – съответно отвън и отвътре.

Вътрешните проводникови връзки за КШ се реализират с многожичен /гъвкав/ проводник, като краищата трябва да са кербовани /кримпвани/ с подходящи кабелни накрайници. Всяко от жилата да е двустранно маркирано посредством обозначителен пръстен /бананка/. Маркировката да носи информация за номера на жилото и адреса на присъединяване на двата му края.

Надписите се поставят върху различните стени на бананките разделно, като се редуват отляво надясно по посока на надписа. Те трябва да бъдат изпълнени с неизтриваем и неизбледняващ устойчив флумастер тип Phoenix Contact 0,5, Beishift 0,5 или еквивалент. Не се допуска надписване с флумастери, неотговарящи на посочените изисквания.

Цялата вторична комутация за КШ трябва да се изпълни съгласно в съответствие с изискванията на стандарта и настоящите технически изисквания при следните минимални сечения на проводниците:

-   токови вериги – 4 mm2

-   напреженови вериги – 2,5 mm2

-   оперативни вериги и вериги за сигнализация – 2,5 mm2.

Токовите и напреженовите вериги, веригите за управление, сигнализация и блокировки, постоянно-токовото и променливотоковото захранвания да са изведени на отделни клемореди според проекта.

В командният шкаф да се изпълни отопление, вентилация и запушване на отворите за преминаване на кабели с подвижни метални уплътняващи с гума завеси или и цялостно замонолитване  с минерална вата и теракол като противопожарно запушване и против проникване на гризачи и насекоми.

Да се предвидят всички необходими приспособления за добра аранжировка на кабелните жила и тяхното прикрепване към кабелните канали.

Всички апарати, клемореди и клеми да се маркират с трайна неизбеляваща и неизтриваща се маркировка.

Отделните вътрешни вериги да бъдат положени в кабелни канали във вътрешността на шкафа.

Минималният проектен живот на шкафовете следва да бъде 25 /двадесет и пет/ години.

# 7. Изисквания към доставките на оборудване и материали за обекта.

- Всички доставки да бъдат изпълнени съгласно изготвения проект и да отговарят на заложените технически изисквания.

- Да притежават сертификати и декларации за съответствие, съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти / ДВ бр. 106/27.12.2006г./.  За влагане в обекта, при изпълнение на монтажните работи, няма да бъдат допускани материали, неотговарящи на посочените изисквания и непритежаващи сертификат за качество.

- Да се предоставят всички необходими паспорти, сертификати, декларации и инструкции за безопасност, ремонт и експлоатация на български език.

- Всички материали и консумативи, необходими за изпълнение на обекта са задължение за доставка на Изпълнителя.

# 8 . Изисквания към демонтажни и електромонтажни работи.

Включват демонтаж на съществуващите и монтаж на новите съоръжения, клеми и апаратура, кабелни връзки и др. и подсъединяване към съществуващата ел. схема на централата.

Демонтажните и електромонтажните работи ще се извършват от Изпълнителя, след съгласуване на Проекта и даване на фронт за работа, което ще се удостовери с подписването на протокол акт обр. 2 за откриване на строителната площадка.

Демонтажните и електромонтажните работи да се извършват  съгласно приетия Работeн проект, План на строително-монтажните работи и График на изпълнението.

Електромонтажните работи да се изпълнят от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за безопасност в съответствие с изискванията на нормативните актове и документи.

При подписване на договора, Изпълнителят да представи собствена подробна инструкция за дейността, съобразена с наличната си техника и персонал. Тази инструкция трябва да съдържа и раздел охрана на труда, съобразен с изискванията за осигуряване безопасността и хигиената на труда, съгласно изискванията на проекта. Работниците, които ще работят на обекта трябва да бъдат инструктирани за условията на труда и изискванията за безопасност в централата.

# 9. Изпитвания и протоколи.

След провеждане на успешни функционални проби Изпълнителят е задължен да представи протоколи за изискващите се електрически изпитания и измервания. Функционалните проби за пусково – наладъчните работи на вторичната комутация и протоколите трябва да съдържат всички необходими проби, измервания и изпитания преди пуск, описани в инструкцията на производителите на съоръженията (подменени и съществуващи), както и електрически включване, изключване, защити, блокировки, сигнализации и съпротивления на веригите.

Изпълнението се приема след извършване на успешни 72 часови проби при експлоатационни условия и подписването на приемателен протокол.

# 10. Срок и график за изпълнение на обекта.

Срокове за изпълнение на обекта в календарни дни:

1. Проектиране - до 15 дни, считано от датата на подписването на договора до датата на предаване на проектната документация на Възложителя за разглеждане на технически съвет;

2. Съгласуване на проекта - до 5 дни след представяне на Възложителя;

3. Срок за нанасяне на корекции -	 до 5 дни, считано от датата на предаване на забележките от техническия съвет на Изпълнителя до датата на предаване на проектната документация на Възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет;

4. Изпълнение на Проекта - до 45 дни, след съгласуване на Проекта и даване на фронт за работа.

Графикът за изпълнение на обекта да съдържа технологично необходимото време за извършване на всеки вид дейност, както и редът за изпълнението им.

11. Гаранции.

Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо – предавателен протокол за извършени 72 часови пробни изпитания в експлоатационни условия без забележки и да бъде с продължителност не по – малка от 24 месеца, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Обособена позиция № 8: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови прекъсвачи за  КРУ 6kV -  резервни сборки 4 и 5 (ретрофит) в ТР София“

1. Съществуващо положение

Въводният маслен прекъсвач /МП/ 6kV в комплектна разпределителна уредба /КРУ/ 6,3 kV за рез. сборка 4 от резервен трансформатор 25MVA 110/6/6kV осъществява резервно захранване на КРУ 6kV – седма, осма и десета секции, а през МП 6kV между резервни сборки 4 и 5 осъществява и резервно захранване на КРУ 6kV – четвърта, пета и шеста секции. Прекъсвачите са тип АК10/600/12, производство на ЗАВН Толбухин през 1979г.

Номинални параметри на МП 6kV - /въводен/ за рез. сб. 4 и между рез. сб.4 и 5 са:

номинално напрежение 10kV

номинален ток                1250А

номинална мощност       600MVA

номинална честота          50Hz

It                                        40kA

Id                                       100kA

Поради изтичащ експлоатационен ресурс, увеличен брой откази, спиране на производството от ЗАВН град Толбухин на прекъсвачи тип АК и липса на резервни части и сервиз, за осигуряване на по-надеждно електрозахранване и експлоатация на централата, е необходима подмяна с нови /ретрофит/ на маломаслен прекъсвач 6kV – въводен към резервна сборка 4 от резервен трансформатор 25MVA 110/6/6kV и маломаслен прекъсвач 6kV от резервна сборка 4 към резервна сборка 5.

КРУ6kV захранват съответно:

КРУ 6,3 kV -  IV секция:

- Тр – р № 1 560 kVA 6/0,5 kV за работно захранване I секция РУ 500 V;

- Тр – р № 1 560 kVA 6/0,5 kV /резервен/, за рeзервно захранване за I, II, III секции РУ 500 V;

- Тр – р 560 kVA 6/0,4 kV – за РУ 0,4kV за района;

- Тр – р № 1 1000 kVA 6/0,4 kV за работно захранване за нов химически цех;

- Тр – р № 1 400 kVA 6/0,4 kV за захранване за РУ 0,4 kV за ВВК5;

- МП6kV /1/ за РКЗУ №1

- Електропитателна помпа № 4 с мощност 2000 kW;

КРУ 6,3 kV -  V секция:

- Тр – р № 2 560 kVA 6/0,5 kV за работно захранване II секция РУ 500 V;

- Тр – р № 2 400 kVA 6/0,4 kV /резервен/ за захранване за РУ 0,4 kV за ВВК5;

- Тр – р № 1 560 kVA 6/0,5 kV за захранване за Нова мазутна станция;

- Тр – р 63kVA 6/0,4kV за захранване Енергоремонт;

- МП6kV /2/ за РКЗУ №1;

- Тр – р № 2 400 kVA 6/0,4kV за захранване за РУ 0,4 kV на ТГ № 9;

- ВВ6А;

- Електропитателна помпа № 5 с мощност 2000 kW;

КРУ 6,3 kV - VI секция:

- Тр–р № 3 560 kVA 6/0,5 kV за работно захранване III секция РУ 500 V;

- Тр–р № 2 560 kVA 6/0,5kV /резервен/, за рeзервно захранване за IV, V, VI секции РУ 500 V;

- Тр–р № 1 560 kVA 6/0,4 kV за работно захранване на РУ 0,4 kV за водогрейни котли №№1 и 2;

- Тр – р № 1 1000 kVA 6/0,4 kV за рeзервно захранване за водогрейни котли №№ 1, 2, 3, 4 и 6;

- Тр – р № 1 400 kVA 6/0,4 kV за захранване за РУ 0,4 kV на ТГ № 9;

- Тр – р № 2 1000 kVA 6/0,4 kV за рeзервно захранване за нов химически цех;

- Тр – р 630 kVA 6/0,4 kV за работно захранване за РУ 0,4 kV нова;

- ВВ6Б, ДВ6А и ДВ6Б;

- Електропитателна помпа № 6 с мощност 2000kW.

КРУ 6,3 kV - VII захранва:

- Тр – р № 4 560 kVA 6/0,5 kV за работно захранване IV секция РУ 500 V;

- Тр – р № 2 560 kVA 6/0,5 kV за захранване за Нова мазутна станция;

- Тр–р № 1 630 kVA 6/0,4kV за работно захранване за Vто Енергийно разширение;

- Двигатели на димни и въздушни вентилатори на Парогенератор № 7;

- Циркулационна помпа 6А;

- Електропитателна помпа № 7 с мощност 1300 kW.

КРУ 6,3 kV - VIII захранва:

- Тр – р № 5 560 kVA 6/0,5 kV за работно захранване V секция РУ 500 V;

- Тр–р № 3 1000 kVA 6/0,4 kV за работно захранване за РУ 0,4 kV за водогреен котел № 6;

- Тр–р №2 630 kVA 6/0,4kV за резервно захранване за Vто Енергийно разширение и Нова РУ 0,4 kV;

- Двигатели на димни и въздушни вентилатори на Парогенератор № 8;

- Циркулационна помпа 6Б;

- Електропитателна помпа № 8 с мощност 2000 kW.

КРУ 6,3 kV - Х секция се захранва:

- Тр-р№ 6 1000 kVA 6/0,5 kV за работно захранване VI секция РУ 500 V;

- Електропитателна помпа № 11 с мощност 2000 kW;

- Електропитателна помпа № 12 с мощност 2000 kW;

- Двигатели на димни и въздушни вентилатори на Парогенератор № 9.

2. Цел на техническо задание

Цел на това техническо задание е ретрофит на килиитe  в КРУ 6 kV /между осма и десета секции/ -  изработка на конструктивни чертежи и схеми, доставка, монтаж на новите прекъсвачи на съществуващите колички, подсъединяване към съществуващата ел. схема – първична и вторична комутация и участие в 72 – часови проби.

2.1.  Прекъсвачите да имат блокировка срещу многократно включване.

2.2. За защита от пренапрежения да се предвидят вентилни отводи с Uн = 9 kV и разряден ток Iразряд = 10 kA, 1ви  клас на защита.

2.3. Да се предвиди възможност и изпълни адаптиране на съществуващите релейна, комутационна, управляваща и сигнална апаратура, като по този начин се осигури функционирането на прекъсвачите.

2.4. Необходимата техническа документация

да бъде представена в 3 броя комплекта на хартиен носител и 1 брой на електронен носител /CD/.

3. Технически изисквания към доставката

3.1. Технически изисквания към прекъсвачите:

| № | Технически характеристики | Мярка | Технически изисквания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вакуумни прекъсвачи – 2 /два/ броя |  |  |
| 1. | Брой фази |  | 3 |
| 2. | Номинално напрежение | kV | ≥6,3 |
| 3. | Номинален ток | А | ≥2000 |
| 4. | Номинална честота | Hz | 50 |
| 5. | Изключвателен ток | kA | ≥80 |
| 6. | Ток на термична устойчивост | kА | ≥80 |
| 7. | Ток на динамична устойчивост | kА | ≥100 |
| 8. | Напрежение за управление и сигнализация | V DC | 220 |
| 9. | Вид на задвижването – пружинно-моторно | V DC | 220 |
| 10. | Индикатор на задвижващия механизъм за състоянието на прекъсвача и пружината – видим отвън |  | да |
| 11. | Брояч на комутации, видим отпред на прекъсвача | - | да |
| 12. | Блокконтакти: |  |  |
| - | Нормално отворени | бр. | ≥10 |
| - | Нормално затворени | бр. | ≥10 |
| 13. | Време за включване | ms | ≤50 |
| 14. | Време за изключване | ms | ≤35 |
| 15. | Монтаж върху съществуващи колички на КРУ |  | да |
| 16. | Температура на околната среда |  | -5≤Т O ≥+45OC |
| 17. | Влажност | % | до 90 |
| 18. | Монтаж |  | закрит |
| 19. | Прекъсвачите да отговарят на следните стандарти: IEC 62 271-100 или еквивалент |  |  |

3.2. Във връзка с монтажа и присъединяването към електрическата схема изборът на прекъсвачите да бъде съобразен с конструктивните особености на КРУ.

3.3. Прекъсвачите да бъдат окомплектовани с включвателна и изключвателни бобини, с възможност за ръчно включване и изключване и аварийно изключване от място. Включвателната и изключвателните бобини да са електрически разделени.

3.4. Прекъсвачите да имат блокировка срещу многократно включване и да бъдат запазени съществуващити механични блокировки на количките на прекъсвачите. За защита от пренапрежения да се предвидят вентилни отводи с Uн = 9 kV и разряден ток Iразряд = 10 kA, 1ви  клас на защита. Да бъде предвиден монтаж на вентилните отводи на количките на прекъсвачите.

3.5. Прекъсвачите да отговарят на заложените технически изисквания.

3.6. Прекъсвачите да притежават сертификати и декларации за съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (ДВ бр. 106 / 27.12.2006 г.). За влагане в обекта няма да бъдат допускани материали неотговарящи на посочените изисквания и непритежаващи сертификат за качество.

3.7. Да се предоставят всички необходими паспорти, сертификати, декларации и инструкции за безопасност, ремонт и експлоатация на прекъсвачите.

3.8. При необходимост от клемореди, същите да бъдат доставени от Изпълнителя.

3.9. Доставката на всички материали и консумативи необходими за изпълнение на обекта са задължение на Изпълнителя.

4. Изисквания към изпълнението

4.1. Електромонтажни работи.

4.1.1. Включват монтаж на новите прекъсвачи, клеми и апаратура, кабелни връзки и др., и подсъединяване към съществуващата ел. схема на централата.

4.2.2. Електромонтажните работи ще се извършват от Изпълнителя след подписване на Протокол за даване фронт за работа за всеки един прекъсвач поотделно.

5. Изпитания, протоколи и наредби.

Изпълнителят е задължен да представи протоколи за изискващите се електрически изпитания и измервания.

Приемането на обекта на поръчката става след извършване на електромантажните работи, извършване на успешни 72 часови проби при експлоатационни условия и подписването на окончателен приемателен протокол.

Изпълнението на обекта се извършва съгласно изискванията на следните нормативни документи:

        - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи от 2005 г.;

        - Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии от 01.2005 г.;

        - Наредба № 16-116 / 02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

        - Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

        - Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи от 2004 г.;

        - Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

        - Закон за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ (ДВ бр. 124/1997 изм. И доп ДВ бр. 70/2004, бр. 76/2005, бр. 33/2006, бр. 48/2006, бр. 102 от 19.12.2006, бр. 105 от 22.12.2006, бр. 40 от 18.05.2007);

        - Правилник по безопасност на труда при заваряване и рязане на металите от 1999 г.;

        - Наредба № Iз-2377/09.2011 на МВР и МРРБ за правилата и нормите на пожарна безопадност при експлоатация на обектите;

        - Наредба № 2/2004 г. (ДВ бр. 37 от 04.05.2004 г., изм. Бр. 98 от 05.11.2004, бр. 102 от 19.12.2006 г.) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

        - Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

        - Наредба № 3/2001 (ДВ бр. 46/04.2001, изм. Бр. 40 от 18.04.2008) за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място;

        - Наредба № 7/2004 (ДВ бр. 88/1999 г. изм. И доп. ДВ бр. 48/2000, бр.54/2001, бр. 43/2003, бр. 37/2004, бр. 88/2004, изм. Бр. 40 от 18.04.2008) на МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

        - Наредба № 10/2004 г. (ДВ бр. 112/12.2004 г.) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари;

        - Наредба № 12/2006 г. (ДВ бр. 11.2006 г.) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при товарно – разтоварни работи;

        - Наредба № 16/1999 г. (ДВ бр. 54/06.1999 г.) на МЗ, МТСП за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

6.  Срокове и график за изпълнение на обекта.

Срокове за изпълнение на обекта в календарни дни:

6.1. Изготвяне на техническа документация - до 10 дни, считано от датата на подписването на договора до датата на предаване на Възложителя за разглеждане на технически съвет.

6.2. Съгласуване на техническата документация - до 5 дни след представяне на Възложителя.

6.3. Срок за нанасяне на корекции -	 до 5 дни, считано от датата на предаване на забележките от техническия съвет на Изпълнителя до датата на предаване на техническа документация на Възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет;

6.4. Изпълнение на Проекта – до 15 дни, след даване на фронт за работа от Възложителя.

Графикът за изпълнение на обекта да съдържа технологично необходимото време за извършване на всеки вид дейност, както и редът за изпълнението им.

7. Гаранции.

Гаранционният срок за всеки прекъсвач започва да тече от датата на подписване на протокол за успешно проведени 72 – часови изпитания в експлоатационни условия без забележки за всеки прекъсвач и е с продължителност не по – малка от 24 месеца, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

РАЗДЕЛ III

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Общи изисквания за участие:

1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

1.2. Офертите се изготвят на български език.

1.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

1.4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

1.6. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Съгласно § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП:

"Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

"Свързани лица" са:

- лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

- лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

- лицата, които съвместно контролират трето лице;

- съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

"Контрол" е налице, когато едно лице:

- притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

- може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

- може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

2. Общи изисквания към участниците в процедурата.

2.1. Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и предварително обявените от възложителя условия.

2.2. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

2.3. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а. лицата, които представляват участника или кандидата;

б. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

2.4. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В този случай при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

2.5. Участникът следва да предостави информация относно липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Информацията се предоставя чрез попълване на част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

3. Обединение.

3.1. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

3.1.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

3.1.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3.1.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

3.1.4. определеният партньор, който ще представлява обединението за целите на обществената поръчка.

За изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението носят солидарна отговорност.

3.2. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

3.3. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

4. Подизпълнители.

4.1. Участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП.

4.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

4.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по предходната точка.

4.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.4.1. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

4.4.2. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

4.4.3. Възложителят има право да откаже плащане когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.4.4. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

4.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

4.6. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 4.7. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

4.7.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 4.7.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

4.8. При замяна или включване на подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 7., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

4.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4.10. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

5. Използване на капацитета на трети лица.

5.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

5.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

5.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

5.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването, на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

5.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.

## 5.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

## 5.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2 – 4.

6. Критерии за подбор.

6.1. Минимални изисквания за технически и професионални способности.

6.1.1.1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (една) дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под предмет „сходен” с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: „доставка/монтаж/въвеждането в експлоатация на прекъсвачи“ (в зависимост от обособената позиция).

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в част IV „Критерии за подбор“, Буква В: Технически и професионални способности, горното обстоятелство.

Доказва се чрез представяне на списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида, заедно с документи, които доказват извършената услуга. Доказателства за извършените дейности могат да са под формата на удостоверение, издадено от получателя, посочен в списъка или от компетентен орган, потвърждаващо предоставянето на услугата и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за предоставената услуга или други документи, по преценка на участника, които Възложителят приеме за подходящи.

6.1.1.2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството по EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват, сходен на предмета на поръчката.

Под обхват „сходен” с предмета на обществената поръчка следва да се разбира: „доставка/монтаж/въвеждането в експлоатация на прекъсвачи“ (в зависимост от обособената позиция).

За доказване на съответствието с посоченото изискване, участникът следва да декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в част IV „Критерии за подбор“, Буква Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, горното обстоятелство.

Доказва се чрез представяне на заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качество по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентно, с обхват на сертификация, обхват сходен на предмета на обществената поръчка, издаден от акредитирана институция на името на участника.

Важно указание!

В случай че обемът на определени данни е голям и не могат да се съберат в съответното поле на ЕЕДОП, в което следва да бъдат посочени, същите могат да бъдат представени, като приложение – неразделна част към ЕЕДОП, като в съответното поле изрично се посочи, че съответните данни са приложени към ЕЕДОП.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

При различие между информацията, посочена в обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението за обществена поръчка.

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

Доказване на критерии за подбор при обединения/използване на капацитета на трети лица/подизпълнители.

1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията. Налице е солидарна отговорност при изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията на чл. 65, ал. 2 от ЗОП.

3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дяла от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

4. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

7. Основания за отстраняване.

7.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

7.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

7.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;

7.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

7.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

7.1.5. е установено, че:

7.1.5.1. е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

7.1.5.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителни разпоредби на ЗОП:

"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Основанията по т. 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

7.2. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

7.2.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

7.2.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

7.2.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

7.2.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

7.2.5. опитал е да:

7.2.5.1. повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

7.2.5.2. получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Основанията по т. 7.2.5 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

7.3. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

7.3.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

7.3.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

7.3.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

7.4. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата.

Изискванията по т. 4. се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

В случай на отстраняване по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП Възложителят трябва да осигури доказателства за наличие на основания за отстраняване.

7.5. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

7.5.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;

7.5.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;

7.5.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

7.5.4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

7.5.5. Когато в удостоверението по т.5.3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

7.6. Други основания за отстраняване от участие:

7.6.1. отстранява се участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на настоящата обществена поръчка;

7.6.2.  отстранява се участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

7.6.3. отстраняват се участници, които са свързани лица.

8. Документация за участие.

8.1. Получаване на документацията за участие:

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: www.zop.toplo.bg.

8.2. Разяснения по условията на процедурата.

8.2.1 При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направено до 5 (пет) дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.

## 8.2.2. Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до 3 (три) дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.

## 8.2.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след изтичане на срока по т. 2.1.

## 8.3. Промяна на обявените условия.

8.3.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до 3 (три) дни от публикуване на обявлението за обществената поръчка, да направи промени в обявлението, и/или в документацията за обществената поръчка.

8.3.2. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 7-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението за обществена поръчка, с което се оповестява откриването на процедурата.

8.3.3. След изтичането на сроковете по т. 3.2. Възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

8.3.4. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

При различие между информацията, посочена в обявлението за обществена поръчка и в документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението за обществена поръчка.

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ IV

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИТЕ

1. Съдържание на офертата.

Опаковката с офертата включва следните документи:

1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя;

1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо);

1.3. При участник – обединение, което не е юридическо лице, копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението (когато е приложимо);

1.4. Техническо предложение, съдържащо (по образец):

1.4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя;

1.4.2. Декларация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д) от ППЗОП (по образец);

1.4.3. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката (когато е приложимо):

1.4.3.1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (по образец)(когато е приложимо);

1.4.3.2. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 и във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП (по образец);

1.4.3.3. Декларация за оглед (по образец);

1.5. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение (по образец).

Ценовото предложение се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" За всяка обособена позиция се представя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри".

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

2. Изисквания при оформяне на офертите

2.1. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

2.2. Всеки участник трябва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и настоящата документация.

2.3. Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящата документация и да бъде оформена по приложените към нея образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

2.4. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

2.5. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

3. Указания за представяне на ЕЕДОП.

3.1. Единният/те европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП), след 01.04.2018 г. се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Начинът за предоставяне на ЕЕДОП за настоящата процедура е документът да е цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен електронен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се доставя документа, не следва да позволява редактиране.

3.2. ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП и указанията в настоящата документация за участие. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

3.3. В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

3.4. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

3.5. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти” на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да” се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване” и част ІV „Критерии за подбор” само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.

3.6. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва” на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да” се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване” и част ІV „Критерии за подбор” съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват.

4. Подаване на оферта.

4.1. Офертата, съдържаща необходимите документи, се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

До „Топлофикация София” ЕАД

гр. София 1680, ул. „Ястребец” № 23 Б

ОФЕРТА

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, за Обособена позиция № ……

Наименование на участника:………………………

Участниците в обединението (когато е приложимо): ...........................

Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес: ……………………………………………………………….

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

4.2. Подаването на офертите става всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до датата, посочена в Обявлението за обществена поръчка, публикувано в Профила на купувача на адрес: гр. София 1680, ул. „Ястребец” № 23 Б, „Топлофикация София” ЕАД, Деловодство.

4.3. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

4.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

4.6. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: подател на офертата; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

5. Разглеждане и оценка на офертите.

Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

6. Сключване на договор.

6.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

6.1.1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;

6.1.2. предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

6.1.3. представи определената гаранция за изпълнение на договора.

6.2. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

6.3. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител.

РАЗДЕЛ V

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 4 „Доставка на 14 броя шинни разеденители за ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“

от ………………………………………………………......................................……………

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка приемаме да изпълним поръчката, в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

I. Декларираме че:

Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

II. Предлагаме:

1. Място на изпълнение:

Място за изпълнение на обществената поръчка е ТР „София Изток“, гр. София, ул. „Димитър Пешев“ № 6.

2. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение – ......... (словом) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

3. Гаранционният срок на доставката:

Гаранционен срок на доставената стока – ……………. (словом) месеци от датата на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение.

4. Доставката се съпровожда със следните документи (на български език):

……………………………………………………………………………………….

III. Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, както следва: ……………….

(Участникът прилага подробно описание на съответните дейности за изпълнение, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя)

IV. Други условия за изпълнение: …...……………………………………………………….

Дата: ………………… г.                                С уважение: ………………

(име, длъжност, подпис и печат)

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 5 „Доставка и монтаж на 2 броя прекъсвачи и 4 броя шинни разединители за T1 и T2 в ГРУ I-ва и  II-ра секция в ТР „София Изток“

от ………………………………………………………......................................……………

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка приемаме да изпълним поръчката, в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

I. Декларираме че:

Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

II. Предлагаме:

1. Място на изпълнение:

Място за изпълнение на обществената поръчка е ТР „София Изток“, гр. София, ул. „Димитър Пешев“ № 6.

2. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение – ………… (словом) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, от който:

Срокът за проектиране – …………. (словом) календарни дни, считано от датата на сключването на договора;

Срокът за изпълнение на дейностите от приетия Работен проект – ………… (словом) календарни дни, след подписване на двустранен протокол за даване фронт за работа.

3. Гаранционният срок на доставката:

Гаранционният срок на доставеното оборудване – ………… (словом) месеца от датата на подписване на протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора;

Гаранционният срок на извършените дейности по обекта – ………… (словом) месеца от датата на подписване на протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора.

4. Доставката се съпровожда със следните документи (на български език):

……………………………………………………………………………………….

III. Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, както следва: ……………….

(Участникът прилага подробно описание на съответните дейности за изпълнение, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя)

IV. Други условия за изпълнение: …...……………………………………………………….

Дата: ………………… г.                                С уважение: ………………

(име, длъжност, подпис и печат)

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 6 „Доставка и монтаж на 4 броя шинни разединители за прекъсвачи на генератор 3 и трансформатор 3 в ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“

от ………………………………………………………......................................……………

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка приемаме да изпълним поръчката, в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

I. Декларираме че:

Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

II. Предлагаме:

1. Място на изпълнение:

Място за изпълнение на обществената поръчка е ТР „София Изток“, гр. София, ул. „Димитър Пешев“ № 6.

2. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение – …………..  (словом) календарни дни,  считано от датата на сключване на договора, от който:

Срокът за проектиране – ……………(словом) календарни дни, считано от датата на сключването на договора;

Срокът за изпълнение на дейностите от приетия Работен проект – …………. (словом) календарни дни, след подписване на двустранен протокол за даване фронт за работа.

3. Гаранционният срок на доставката:

Гаранционният срок на доставеното оборудване – ………….. (словом) месеца от датата на подписване на протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора;

Гаранционният срок на извършените дейности по обекта – ……….. (словом) месеца от датата на подписване на протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора.

4. Доставката се съпровожда със следните документи (на български език):

……………………………………………………………………………………….

III. Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, както следва: ……………….

(Участникът прилага подробно описание на съответните дейности за изпълнение, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя)

IV. Други условия за изпълнение: …...……………………………………………………….

Забележка: Всички демонтажни, електромонтажни и пусково-наладъчни дейности за разединителите могат да се извършват в периода от май до септември.

Дата: ………………… г.                                С уважение: ………………

(име, длъжност, подпис и печат)

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 7 „Подмяна 2 броя ВП 110kV и КШП, с нови елегазови прекъсвачи 110kV в ОРУ 110kV в ТЕЦ "София"- проектиране, доставка, монтаж, подсъединяване и въвеждане в експлоатация“

от ………………………………………………………......................................……………

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка приемаме да изпълним поръчката, в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

I. Декларираме че:

Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

II. Предлагаме:

1. Място на изпълнение:

Място за изпълнение на обществената поръчка е ТР „София”, гр. София, бул. „История славянобългарска” № 6.

2. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение – ……………...(словом) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, от който:

Срокът за проектиране – …………….(словом) календарни дни, считано от датата на подписването на договора до датата на предаване на проектната документация на Възложителя за разглеждане на технически съвет;

Срокът за съгласуване на проекта – …………. (словом) календарни дни след представяне на Възложителя;

Срокът за нанасяне на корекции – ………. (словом) календарни дни, считано от датата на предаване на забележките от техническия съвет на Изпълнителя до датата на предаване на проектната документация на Възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет;

Срокът за изпълнение на Проекта – ………….. (словом) календарни дни, след съгласуване на Проекта и даване на фронт за работа.

Графикът за изпълнение на обекта да съдържа технологично необходимото време за извършване на всеки вид дейност, както и редът за изпълнението им.

3. Гаранционният срок на доставката:

Гаранционният срок – ……………. (словом) месеца от датата на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение.

4. Доставката се съпровожда със следните документи (на български език):

……………………………………………………………………………………….

III. Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, както следва: ……………….

(Участникът прилага подробно описание на съответните дейности за изпълнение, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя)

IV. Други условия за изпълнение: …...……………………………………………………….

Дата: ………………… г.                                С уважение: ………………

(име, длъжност, подпис и печат)

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие във възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 8 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови прекъсвачи за  КРУ 6kV -  резервни сборки 4 и 5 (ретрофит) в ТР София“

от ………………………………………………………......................................……………

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществената поръчка приемаме да изпълним поръчката, в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

I. Декларираме че:

Сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

II. Предлагаме:

1. Място на изпълнение:

Място за изпълнение на обществената поръчка е ТР „София”, гр. София, бул. „История славянобългарска” № 6.

2. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение – ………………… (словом) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, от който:

Срокът за изготвяне на техническа документация – …………… (словом) календарни дни, считано от датата на подписването на договора до датата на предаване на Възложителя за разглеждане на технически съвет.

Срокът за съгласуване на техническата документация –…………… (словом) календарни дни след представяне на Възложителя.

Срокът за нанасяне на корекции – ………….. (словом) календарни дни, считано от датата на предаване на забележките от техническия съвет на Изпълнителя до датата на предаване на техническа документация на Възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет;

Срокът за изпълнение на Проекта – …………. (словом) календарни дни, след даване на фронт за работа от Възложителя.

Графикът за изпълнение на обекта да съдържа технологично необходимото време за извършване на всеки вид дейност, както и редът за изпълнението им.

3. Гаранционният срок на доставката:

Гаранционният срок – …………… (словом) месеца от датата на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение.

4. Доставката се съпровожда със следните документи (на български език):

……………………………………………………………………………………….

III. Предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, както следва: ……………….

(Участникът прилага подробно описание на съответните дейности за изпълнение, в съответствие с техническата спецификация на Възложителя)

IV. Други условия за изпълнение: …...……………………………………………………….

Дата: ………………… г.                                С уважение: ………………

(име, длъжност, подпис и печат)

## Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. д) от ППЗОП

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................, издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	................................ на ............................................................................

(посочете длъжността) 	              	  (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник във възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, за Обособена позиция № …..,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: …………… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:

гр. ……………….…                                                                      (трите имена, подпис)

## Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................, издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	................................ на ............................................................................

(посочете длъжността) 	              	  (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник във възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, за Обособена позиция № …..

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: …………… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:

гр. ……………….…                                                                      (трите имена, подпис)

Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	................................ на ………………………………………………...

(посочете длъжността) 	              	 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, участник във възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, за Обособена позиция № …..

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Информацията, съдържаща се в ................................................................................................

(посочват се конкретна част/части от техническото предложение)

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни /вярното се подчертава/.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: …….…… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:

гр. ……………………..                                                                     (трите имена, подпис)

Образец!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за оглед

Долуподписаният /-ната/ .........................................................................................., с л. к. № ............................ издадена на ................ от..............................., с ЕГН........................... в качеството ми на	................................ на ………………………………………………...

(посочете длъжността) 	              	 (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, за Обособена позиция № …..

ДЕКЛАРИРАМ, че:

направих оглед на място и се запознах с техническите условия на обявената от Вас обществена поръчка, за която участвам и съм запознат с всички условия и особености на обекта.

Дата: …….…… 2020 г.   				ДЕКЛАРАТОР:

гр. ……………………..                                                                    (трите имена, подпис)

Извършен оглед на обекта на ..................................

Подпис на представител на Възложителя: ..........................................

(При извършване на огледа декларацията задължително се подписва от представител на възложителя)

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 4 „Доставка на 14 броя шинни разеденители за ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“

от ................................................................................................................................................

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и условията на проекта на договора, имаме удоволствието да Ви представим ценовата си оферта за обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, За Обособена позиция № 4 „Доставка на 14 броя шинни разеденители за ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“:

I. Обща стойност за изпълнение е в размер на ………. лв. (словом) без ДДС, която включва:

| № | Наименование | Мярка | Количество | Ед. цена, лв. без ДДС | Обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доставка на триполюсни шинни разединители за ШСВ в ГРУ 6,3kV – III-та секция | Брой | 2 |  |  |
| 2. | Доставка на триполюсни шинни разединители за реактор №4, реактор №6, реактор №8, реактор №11, компенсация на ГРУ 6,3kV - III-та секция и напреженови трансформатори на шини А3 и шини Б3 | Брой | 12 |  |  |
| Обща цена: | ……….. |

Предложената цена включва всички разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Дата: ………….. г.				С уважение: ...........………………

(име, длъжност, подпис и печат)

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 5 „Доставка и монтаж на 2 броя прекъсвачи и 4 броя шинни разединители за T1 и T2 в ГРУ I-ва и  II-ра секция в ТР „София Изток“

от ................................................................................................................................................

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и условията на проекта на договора, имаме удоволствието да Ви представим ценовата си оферта за обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, За Обособена позиция № 5 „Доставка и монтаж на 2 броя прекъсвачи и 4 броя шинни разединители за T1 и T2 в ГРУ I-ва и  II-ра секция в ТР „София Изток“:

I. Обща стойност за изпълнение е в размер на ………. лв. (словом) без ДДС, която включва:

| № | Наименование |  | Обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена за изготвяне и съгласуване на Работен проект |  |  |
| 2. | Цена за изпълнение (без цената за проект) /т. 2.1. + 2.2.+.2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8./: |  |  |
| 2.1. | Доставка на вакуумни прекъсвачи за 2 броя |  |  |
| 2.2. | Доставка на триполюсните шинни разединители за 4 броя |  |  |
| 2.3. | Демонтажните и електромонтажните работи за подмяна на вакуумни прекъсвачи за 2 броя |  |  |
| 2.4. | Демонтажните и електромонтажните работи за подмяна на триполюсните шинни разединители за 4 броя |  |  |
| 2.5. | Функционални проби на системата за защити, блокировки и сигнализация на вакуумни прекъсвачи за 2 броя |  |  |
| 2.6. | Функционални проби на системата за защити, блокировки и сигнализация на триполюсните шинни разединители за 4 броя |  |  |
| 2.7. | 72-часови проби в експлоатационни условия на вакуумни прекъсвачи за 2 броя |  |  |
| 2.8. | 72-часови проби в експлоатационни условия на триполюсните шинни разединители за 4 броя |  |  |
| ОБЩА ЦЕНА (т. 1 + т. 2): |  |

Предложената цена включва всички разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Дата: ………….. г.				С уважение: ...........………………

(име, длъжност, подпис и печат)

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 6 Доставка и монтаж на 4 броя шинни разединители за прекъсвачи на генератор 3 и трансформатор 3 в ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“

от ................................................................................................................................................

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и условията на проекта на договора, имаме удоволствието да Ви представим ценовата си оферта за обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, За Обособена позиция № 6 Доставка и монтаж на 4 броя шинни разединители за прекъсвачи на генератор 3 и трансформатор 3 в ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“:

I. Обща стойност за изпълнение е в размер на ………. лв. (словом) без ДДС, която включва:

| № | Наименование | Обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена за изготвяне и съгласуване на Работен проект |  |
| 2. | Цена за изпълнение (без цената за проект) /т. 2.1. + 2.2.+.2.3. + 2.4./: |  |
| 2.1. | Доставка на шинни разединители за прекъсвачи за 4 броя |  |
| 2.2. | Демонтажните и електромонтажните работи за подмяна на шинни разединители за прекъсвачи за 4 броя |  |
| 2.3. | Функционални проби на системата за защити, блокировки и сигнализация на шинни разединители за прекъсвачи за 4 броя |  |
| 2.4. | 72-часови проби в експлоатационни условия на шинни разединители за прекъсвачи за 4 броя |  |
| ОБЩА ЦЕНА (т. 1 + т. 2): |  |

Предложената цена включва всички разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Дата: ………….. г.				С уважение: ...........………………

(име, длъжност, подпис и печат)

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 7 „Подмяна 2 броя ВП 110kV и КШП, с нови елегазови прекъсвачи 110kV в ОРУ 110kV в ТЕЦ "София"- проектиране, доставка, монтаж, подсъединяване и въвеждане в експлоатация“

от ................................................................................................................................................

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и условията на проекта на договора, имаме удоволствието да Ви представим ценовата си оферта за обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, За Обособена позиция № 7 „Подмяна 2 броя ВП 110kV и КШП, с нови елегазови прекъсвачи 110kV в ОРУ 110kV в ТЕЦ "София"- проектиране, доставка, монтаж, подсъединяване и въвеждане в експлоатация“:

I. Обща стойност за изпълнение е в размер на ………. лв. (словом) без ДДС, която включва:

| № | Наименование | Обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена за изготвяне и съгласуване на Работен проект |  |
| 2. | Цена за изпълнение (без цената за проект) /т. 2.1. + 2.2.+.2.3. + 2.4./: |  |
| 2.1. | Доставка на елегазови прекъсвачи 110kV за 2 броя |  |
| 2.2. | Демонтажните и електромонтажните работи за подмяна на 2 броя ВП 110kV и КШП, с нови елегазови прекъсвачи 110kV в ОРУ 110kV |  |
| 2.3. | Функционални проби на системата за защити, блокировки и сигнализация |  |
| 2.4. | 72-часови проби в експлоатационни условия |  |
| ОБЩА ЦЕНА (т. 1 + т. 2): |  |

Предложената цена включва всички разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Дата: ………….. г.				С уважение: ...........………………

(име, длъжност, подпис и печат)

Образец!

ДО

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ГР. СОФИЯ

УЛ. „ЯСТРЕБЕЦ” № 23 Б

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“

За Обособена позиция № 8 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови прекъсвачи за  КРУ 6kV -  резервни сборки 4 и 5 (ретрофит) в ТР София“

от ................................................................................................................................................

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и условията на проекта на договора, имаме удоволствието да Ви представим ценовата си оферта за обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, За Обособена позиция № 8 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови прекъсвачи за КРУ 6kV -  резервни сборки 4 и 5 (ретрофит) в ТР София“:

I. Обща стойност за изпълнение е в размер на ………. лв. (словом) без ДДС, която включва:

| № | Наименование | Обща цена, лв. без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена за изготвяне и съгласуване на Работен проект |  |
| 2. | Цена за изпълнение (без цената за проект) /т. 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4./: |  |
| 2.1. | Доставка на нови прекъсвачи за КРУ 6kV - резервни сборки 4 и 5 (ретрофит) |  |
| 2.2. | Демонтажните и електромонтажните работи |  |
| 2.3. | Функционални проби на системата за защити, блокировки и сигнализация |  |
| 2.4. | 72-часови проби в експлоатационни условия |  |
| ОБЩА ЦЕНА (т. 1 + т. 2): |  |

Предложената цена включва всички разходи, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Дата: ………….. г.				С уважение: ...........………………

(име, длъжност, подпис и печат)

Образец!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „………………..” .

ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА ПРЕКЪСВАЧИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ….. „……………………………..”

ДОГОВОР

Днес, .....................2020 г., в гр. София, между:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Ястребец” № 23Б, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 831609046, представлявано от инж. Александър Александров, в качеството си на Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора Възложител, от една страна

и

………………., със седалище и адрес на управление: ………………..,вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК …………….., представлявано от ………………., в качеството си на ………………., наричано за краткост в договора Изпълнител, от друга страна,

на основание чл. 183, вр. с чл. 112 от ЗОП и Решение № ………………. г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, за Обособена позиция № ……. се сключи настоящият договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане и при условията на настоящия договор, …………………….., съгласно Приложение № 1 –Техническа спецификация на Възложителя, Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя и Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от договора.

- СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За Обособена позиция № 5

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му.

(2) Общото времетраене на договора е от датата на неговото подписване до изтичане на гаранционния срок на изпълнените монтажни дейности.

Чл. 3. Срокът за изпълнение е ………… (словом) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, от който:

3.1. Срокът за проектиране е …………. (словом) календарни дни, считано от датата на сключването на договора;

3.2. Срокът за изпълнение на дейностите от приетия Работен проект е ………… (словом) календарни дни, след подписване на двустранен протокол за даване фронт за работа.

За Обособена позиция № 6

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Общото времетраене на договора е от датата на неговото подписване до изтичане на гаранционния срок на изпълнените монтажни дейности.

Чл. 3. Срокът за изпълнение е …………..  (словом) календарни дни,  считано от датата на сключване на договора, от който:

3.1. Срокът за проектиране е ……………(словом) календарни дни, считано от датата на сключването на договора;

3.2. Срокът за изпълнение на дейностите от приетия Работен проект е …………. (словом) календарни дни, след подписване на двустранен протокол за даване фронт за работа.

За Обособена позиция № 7

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Общото времетраене на договора е от датата на неговото подписване до изтичане на гаранционния срок на изпълнените монтажни дейности.

Чл. 3. Срокът за изпълнение е ……………...(словом) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, от който:

3.1. Срокът за проектиране е …………….(словом) календарни дни, считано от датата на подписването на договора до датата на предаване на проектната документация на Възложителя за разглеждане на технически съвет;

3.2. Срокът за съгласуване на проекта е …………. (словом) календарни дни след представяне на Възложителя;

3.3. Срокът за нанасяне на корекции е ………. (словом) календарни дни, считано от датата на предаване на забележките от техническия съвет на Изпълнителя до датата на предаване на проектната документация на Възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет;

3.4. Срокът за изпълнение на Проекта е ………….. (словом) календарни дни, след съгласуване на Проекта и даване на фронт за работа.

За Обособена позиция № 8

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Общото времетраене на договора е от датата на неговото подписване до изтичане на гаранционния срок на изпълнените монтажни дейности.

Чл. 3. Срокът за изпълнение е ………………… (словом) календарни дни, считано от датата на сключване на договора, от който:

3.1. Срокът за изготвяне на техническа документация е …………… (словом) календарни дни, считано от датата на подписването на договора до датата на предаване на Възложителя за разглеждане на технически съвет.

3.2. Срокът за съгласуване на техническата документация е ….. (словом) календарни дни след представяне на Възложителя.

3.3. Срокът за нанасяне на корекции е  ………….. (словом) календарни дни, считано от датата на предаване на забележките от техническия съвет на Изпълнителя до датата на предаване на техническа документация на Възложителя за разглеждане и приемане на технически съвет;

3.4. Срокът за изпълнение на Проекта е  …………. (словом) календарни дни, след даване на фронт за работа от Възложителя.

Чл. 4. Мястото на изпълнение на настоящия договор е …………………………………..………

- ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Общата стойност за изпълнение на договора е в размер на ………… лв. (…………….) без ДДС, съгласно Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 6. Доставените прекъсвачи, с включен монтаж, се заплащат по единична цени за стоката, съгласно Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор. Стойността, която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за извършената доставка и монтаж на прекъсвачите, е крайната доставна цена и включва всички разходи за доставка и монтаж, включително, но не само – стойността на стоката, транспортни разходи, и други. Посочените в настоящия договор единична и обща цена остават непроменени за срока на действието му.

Чл. 7. Заплащането по настоящия договор се извършва след извършени доставка и монтаж на прекъсвачите на база документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол, търговски документ и/или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на страните и съдържащ вида, количеството, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

Чл. 8. Възложителят заплаща доставката и монтажа на прекъсвачите в срок до 30 (тридесет) дни от датата на регистрация в деловодната система на дружеството на редовна данъчна фактура (с посочен № на договора и предмет) и окончателен приемо-предавателен протокол.

Чл. 9. Плащанията се извършват по банков път по банкова сметка на Изпълнителя, посочена във фактурата му.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 10. При подписването на настоящия договор, Изпълнителят представя на Възложителя Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно ……… (словом) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора.

Чл. 11. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с настоящия договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано със стойността на договора, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора.

Чл. 12. (1) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на Изпълнителя:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция;

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на Възложителя, посочена в документацията за обществената поръчка.

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласувана с Възложителя.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на настоящия договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 16. (1) Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора или при приключване на изпълнението на договора, или при окончателно приемане на услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на Възложителя, на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора в срок до 7 (седем) дни след датата на влизане в сила и Възложителят развали договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на Възложителя, разваляне на договора от страна на Възложителя на това основание;

3. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато Възложителят се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на Възложителя или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9 от настоящия договор.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 21. Възложителят се задължава да приеме изпълнението на настоящия договора по реда и условията му, ако отговаря на изискванията, посочени в договора и приложението към него.

Чл. 22. Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставката в договореното време.

Чл. 23. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на договора.

Чл. 24. Възложителят има право да откаже приемането на изпълнението, когато Изпълнителят не спазва изискванията на настоящия договор, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

Чл. 25. Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя достъп до обекта.

Чл. 26. Възложителят се задължава да съдейства за изпълнението на договорените дейности, като решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 27. При констатиране на некачествено извършен монтаж или неспазване на правилата за безопасна работа, Възложителят има право да спира извършването на монтажа до отстраняване на нарушението. Отстраняването на нарушенията са за сметка на Изпълнителя. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя.

Чл. 28. Възложителят се задължава да уведомява писмено Изпълнителя за рекламации, относно количествени или качествени несъответствия на извършените дейности, най-късно в срок от 5 (пет) работни дни от изпълнението.

Чл. 29. Възложителят не носи отговорност за вреди, причинени на трети лица в резултат на действието или бездействието на Изпълнителя при изпълнение предмета на договора.

Чл. 30. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя, посочената в настоящия договор, цена в размера, по реда и при условията, предвидени в настоящия договор.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 31. Изпълнителят се задължава да достави стоката, предмет на настоящия договор, отговарящи на изискванията на договора, съгласно съгласно Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя, Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя и Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от договора.

Чл. 33. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на прекъсвачите за своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз на стоката, предмет на настоящия договор.

Чл. 34. Изпълнителят отговаря за защитата на доставената стока от повреди по време на транспорта. В случаи на повреди, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.

Чл. 35. Изпълнителят гарантира, че доставената стока е нова и неизползвана. Освен това Изпълнителят гарантира, че доставката по договора няма явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба. Изпълнителя гарантира, че доставената стока е в пълно съответствие с изискванията за качество и отговаря на договореното.

Чл. 36. Изпълнителят се задължава да уведомява незабавно Възложителя за всички трудности по изпълнение на договора, които могат да попречат на изпълнението на договора и мерките, които са взети за отстраняването им.

Чл. 37. Изпълнителят се задължава без съгласието на Възложителя да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката.

Чл. 38. (1) Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания на Правилника за вътрешния трудов ред на Възложителя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изискванията на пропускателния режим и специфичните изисквания за работа в „Топлофикация София” ЕАД.

(2) Изпълнителят се задължава при изпълнение на услугата да представи списъчен състав на работниците и служителите му, които са ангажирани с изпълнение на задълженията по настоящия договор за ТР „София”/ТР „София Изток”, като за всеки един от списъка следва да бъдат представени следните документи по чл.45, ал.1 от ППЗДАНС, а именно:

- свидетелство за съдимост, в което да e посочено, че е за достъп до стратегически обект от бюрото за съдимост;

- документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер, в което да е посочено, че е за достъп до стратегически обект;

– документ, удостоверяващ липса на психични заболявания, в което да е посочено, че е за достъп до стратегически обект;

- попълнен въпросник по образец (Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1 от ППЗДАНС).

(3) Ако Изпълнителят промени лицата в списъка по ал. 2 се задължава да уведоми  Възложителя до 3 (три) дни за настъпилите промени в него и да представи съответните документи за новите лица до 7 (седем) работни дни.

Чл. 39. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят има право да получи цената по договора, съгласно определения начин на плащане.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 40. Доставката на стоката до мястото за изпълнение на договора се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на стоката, предмет на настоящия договор.

Чл. 41. Доставената стока следва да е придружена със следната документация: ……

Чл. 42. Доставката се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен подписан приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на стоката, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия договор и съответствието на стоката с съгласно Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя, Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя и Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от договора.

Чл. 43. (1) Демонтажните и монтажните дейности на прекъсвачите следва да се извършат след даване фронт на работа, което се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

(2) Демонтажните дейности се извършват съгласно съгласно Приложение № 1 –Техническа спецификация на Възложителя и Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят отговоря за правилното техническо изпълнение и монтажа на прекъсвачите съгласно изискванията на нормативната уредба.

Чл. 44. (1) След изпълнението следва да се проведат функционални проби, като Изпълнителят се задължава да представи прокотоли за изискващите се електрически изпитания и измервания, доказващи функционалността, изправността и правилната и надеждна експлоатация на подменените съоръжения.

(2) Изпълнението на настоящия договор се приема след извършване на успешна 72-часова проба при експлоатационни условия и подписване на приемо-предавателен протокол за извършен монтаж на прекъсвачите.

Чл. 45. Възложителят има право да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното.

Чл. 46. (1) Възложителят има право да поиска преработване и/или отстраняване на непълноти от Изпълнителя в определен срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от Възложителя срок и е изцяло за сметка на Изпълнителя.

(2) Възложителят има право да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по настоящия договора.

(3) Окончателното приемане на изпълнението на услугите по настоящия договор се извършва с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от страните в срок до 7 (седем) дни след изтичането на срока на изпълнение по настоящия договор.

(4) В случай че към момента на окончателно приемане бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

За Обособена позиция № 7 и 8:

Чл. 47. (1) Гаранционният срок е ………………… (словом) месеца от датата на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение.

(2) Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за констатираните дефекти, появили се в гаранционния период, в срок от 10 (десет) дни от констатирането им. Изпълнителят се задължава да започне отстраняване на дефектите, в 3 (три) дневен срок от писменото уведомяване от Възложителя. За констатираните дефекти се подписва двустранен протокол, в който се посочва срок за отстраняването им или срок за подмяна на дефектната доставка с нова.

За Обособена позиция № 5 и 6:

Чл. 47. (1) Гаранционният срок на доставеното оборудване е ………….. (словом) месеца от датата на подписване на протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора.

(2) Гаранционният срок на извършените дейности по обекта е по предложение на участника, посочен в месеци, но не по-малко от 60 (шестдесет) месеца от датата на подписване на протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора.

(3) Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за констатираните дефекти, появили се в гаранционния период, в срок от 10 (десет) дни от констатирането им. Изпълнителят се задължава да започне отстраняване на дефектите, в 3 (три) дневен срок от писменото уведомяване от Възложителя. За констатираните дефекти се подписва двустранен протокол, в който се посочва срок за отстраняването им или срок за подмяна на дефектната доставка с нова.

- НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 48. При просрочване изпълнението на задълженията по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) за всеки ден забава от стойността на дължимото плащане, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора.

Чл. 49. При разваляне на настоящия договор поради виновно неизпълнение на някоя от страните, виновната страна дължи неустойка в размер на  20 % (двадесет на сто) от стойността на договора.

Чл. 50. Плащането на неустойките, уговорени в настоящия договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 51. Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на настоящия договор: ……………..

Чл. 52. Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на настоящия договор и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 53. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на гаранционния срок;

2. с изпълнение на всички задължения от страните по него.

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

Чл. 54. Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя.

Чл. 55. (1) Всяка от страните може да развали настоящия договор при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на настоящия договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи:

1. когато Изпълнителят не е започнал изпълнението на услугите в срок до 7 (седем) дни, считано от датата на влизане в сила;

2. Изпълнителят е прекратил изпълнението на услугите за повече от 14 (четиринайсет) дни;

3. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя и Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия договор.

(3) Възложителят може да развали договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 56. Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по настоящия договор.

Чл. 57. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:

1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. Изпълнителят се задължава:

а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя;

б) да предаде на Възложителя всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на Възложителя всички документи и материали, които са собственост на Възложителя и са били предоставени на Изпълнителя във връзка с предмета на настоящия договор.

- ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 58. „Изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за Възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на Възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред.

Чл. 59. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, възникнали след сключването на настоящия договора, и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 60. Не са налице „изключителни обстоятелства“ и „непредвидени обстоятелства“, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

Чл. 61. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на изключителни обстоятелства и/или на непредвидени обстоятелства. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на изключителните обстоятелства и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на изключителни обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 62. Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от изключителни обстоятелства и/или непредвидените обстоятелства до 10 (десет) дни от датата на възникването им. Това уведомяване трябва да бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това събитие е възникнало.

Чл. 63. В случай че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би ѝ дало настъпването на изключителни обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 64. Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 65. В случай на изключително обстоятелство и при условие, че то забави изпълнението на договора повече от 1 (един) месец, Възложителят има право да прекрати договора.

- КОМУНИКАЦИИ

Чл. 66. Всички уведомления между страните във връзка с настоящия договор се извършва в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

Чл. 67. За целите на настоящия договор данните за контакт на страните са, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД			………………

ул. „Ястребец“ 23Б						………………..

1680 София, България					………………..

тел: ………							тел: …………….

факс: …………						факс: …………..

e-mail: ............@toplo.bg 					e-mail: …………….

Чл. 68. За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

Чл. 69. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни) и чрез посочените по-горе средства за комуникация на посочените контакти. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Чл. 70. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 71. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на настоящия договора като цяло.

Чл. 72. Настоящият договор, в т.ч. приложението към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 73. Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 74. Настоящият договор се състои от ….. (………….) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Приложение № 1 –Техническа спецификация на Възложителя;

2. Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

4. Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ			……………..

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР					……………..

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД				………………

Образец!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „………………..”

ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА ПРЕКЪСВАЧИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „ДОСТАВКА НА 14 БРОЯ ТРИПОЛЮСНИ ШИННИ РАЗЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРУ 6,3 KV – III-та СЕКЦИЯ В ТР „СОФЯ ИЗТОК”

ДОГОВОР

Днес, .....................2020 г., в гр. София, между:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Ястребец” № 23Б, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 831609046, представлявано от инж. Александър Александров, в качеството си на Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора Възложител, от една страна

и

………………., със седалище и адрес на управление: ………………..,вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК …………….., представлявано от ………………., в качеството си на ………………., наричано за краткост в договора Изпълнител, от друга страна,

на основание чл. 183, вр. с чл. 112 от ЗОП и Решение № ………………. г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, за Обособена позиция № 4 „Доставка на 14 броя шинни разеденители за ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“, се сключи настоящият договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу заплащане доставка на 14 броя шинни разеденители за ГРУ III-та секция в ТР „София Изток“,  (наричана за краткост „стоката“), съгласно Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя, Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя и Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

- ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. Общата стойност на доставката на стоката, предмет на настоящия договор, е в размер на ………… лв. (словом) без ДДС.

Чл. 3. Доставената стока се заплаща по единична цени за продукт, съгласно Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор. Стойността, която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за извършената доставка на продуктите, е крайната доставна цена и включва всички разходи за доставката на Изпълнителя, включително, но не само – стойността на продуктите, транспортни разходи, и други. Посочените в настоящия договор единична и обща цена остават непроменени за срока на действието му.

Чл. 4. Заплащането на доставката се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол, търговски документ и/или друг съотносим документ), подписан от оправомощени представители на страните и съдържащ вида, количеството, тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.

Чл. 5. Възложителят заплаща доставката на продуктите в срок до 30 (тридесет) дни от датата на регистрация в деловодната система на дружеството на редовна данъчна фактура (с посочен № на договора и предмет) и приемо-предавателен протокол за извършена доставка, представени от Изпълнителя.

Чл. 6. Плащанията се извършват по банков път по банкова сметка на Изпълнителя, посочена във фактурата му.

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на изпълнение …………… (словом) календарни дни, считано от датата на сключване му.

Чл. 8. За дата на доставената стока се счита датата на приемо-предавателен протокол за доставка.

- МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Чл. 9. Мястото на доставената стока е …………………..

Чл. 10. Доставката на стоката до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка на продукта, предмет на настоящия договор.

Чл. 11. Доставените продукти следва да са придружени със следната документация: ………

Чл. 12. Доставката се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен подписан приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на стоката, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия договор и съответствието на продуктите с съгласно Приложение № 1 –Техническа спецификация на Възложителя, Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя и Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от договора.

- ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. При подписването на настоящия договор, Изпълнителят представя на Възложителя Гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно ……… (словом) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора.

Чл. 14. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с настоящия договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано със стойността на договора, Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора.

Чл. 15. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на Изпълнителя:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция;

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка.

Чл. 16. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на Възложителя, посочена в документацията за обществената поръчка.

Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, съгласувана с Възложителя.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 18. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на настоящия договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на Изпълнителя.

Чл. 19. (1) Възложителят освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора или при приключване на изпълнението на договора, или при окончателно приемане на услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на Възложителя, на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 20. Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 21. Възложителят има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора в срок до 5 (пет) дни след датата на влизане в сила и Възложителят развали договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на Възложителя, разваляне на договора от страна на Възложителя на това основание;

3. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 22. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 23. Когато Възложителят се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на Възложителя или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9 от настоящия договор.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 24. Възложителят се задължава да приеме доставката на стоката, предмет на договора, по реда и условията на настоящия договор, ако отговарят на изискванията, посочени в договора и приложението към него.

Чл. 25. Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставката в договореното време.

Чл. 26. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката, предмет на настоящия договор.

Чл. 27. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на настоящия договор, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

Чл. 28. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя, посочената в настоящия договор, цена в размера, по реда и при условията, предвидени в настоящия договор.

- ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 29. Изпълнителят се задължава да достави стоката, предмет на настоящия договор, отговаряща на изискванията на договора, съгласно Приложение № 1 – Ценово предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор.

Чл. 30. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на продуктите за своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз на стоката, предмет на настоящия договор.

Чл. 31. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия договор.

Чл. 32. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят има право да получи цената по договора, съгласно определения начин на плащане.

Чл. 33. (1) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители приемо-предавателен протокол, както и другите документи, съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор.

(2) При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише документите, предвидени в настоящия договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол, подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя.

- ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 34. Предаването на стоката се документира с приемо-предавателен протокол, който се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя в два оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

Чл. 35. Предаването и приемането на стоката се извършва на мястото за доставка, посочено в настоящия договор, за което се съставя приемо-предавателен протокол за доставка.

Чл. 36. Възложителят има право да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното.

Чл. 37. Възложителят има право да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случаи че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по настоящия договора.

Чл. 38. Окончателното приемане на изпълнението на услугите по настоящия договор се извършва с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от страните в срок до 5 (пет) дни след изтичането на срока на изпълнение по настоящия договор.

Чл. 39. В случай че към момента на окончателно приемане бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им.

- ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 40. (1) Гаранционният срок е ………………… (словом) месеца от датата на двустранно подписан окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение.

(2) Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за констатираните дефекти, появили се в гаранционния период, в срок от 10 (десет) дни от констатирането им. Изпълнителят се задължава да започне отстраняване на дефектите, в 3 (три) дневен срок от писменото уведомяване от Възложителя. За констатираните дефекти се подписва двустранен протокол, в който се посочва срок за отстраняването им или срок за подмяна на дефектната доставка с нова.

- НЕУСТОЙКИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 41. При просрочване изпълнението на задълженията по настоящия договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) за всеки ден забава от стойността на стоката, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора.

Чл. 42. При разваляне на настоящия договор поради виновно неизпълнение на някоя от страните, виновната страна дължи неустойка в размер на  20 % (двадесет на сто) от стойността на договора.

Чл. 43. Плащането на неустойките, уговорени в настоящия договор, не ограничава правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

- КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 44. Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, получена при и по повод изпълнението на настоящия договор: ……………...

Чл. 45. Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на настоящия договор и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 46. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с изпълнение на всички задължения от страните по него.

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

Чл. 47. Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на Възложителя.

Чл. 48. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия договор при системни (три или повече пъти) в рамките на 1 (един) месец:

1. забавяне на доставка на продукти;

2. забавяне или отказ за отстраняване на несъответствия на продукти, констатирани по реда на настоящия договор;

3. отказ за извършване на доставка;

4. доставки на продукти с несъответствия с изискванията на настоящия договор, констатирани по реда на договора.

Чл. 49. Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по настоящия договор.

Чл. 50. Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на настоящия договор с окончателен двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

- ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 51. „Изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за Възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на Възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред.

Чл. 52. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелствата, възникнали след сключването на настоящия договора, и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл. 53. Не са налице „изключителни обстоятелства“ и „непредвидени обстоятелства“, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на дължимата грижа, то може да бъде преодоляно.

Чл. 54. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на изключителни обстоятелства и/или на непредвидени обстоятелства. Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на изключителните обстоятелства и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на изключителни обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 55. Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за настъпването и възможните последици от изключителни обстоятелства и/или непредвидените обстоятелства до 10 (десет) дни от датата на възникването им. Това уведомяване трябва да бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това събитие е възникнало.

Чл. 56. В случай че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би ѝ дало настъпването на изключителни обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.

Чл. 57. Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 58. В случай на изключително обстоятелство и при условие, че то забави изпълнението на договора повече от 1 (един) месец, Възложителят има право да прекрати договора.

- КОМУНИКАЦИИ

Чл. 59. Всички уведомления между страните във връзка с настоящия договор се извършва в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

Чл. 60. За целите на настоящия договор данните за контакт на страните са, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД			……………

ул. „Ястребец“ 23Б						…………….

1680 София, България					……………

тел: ……							тел: ………

факс: ……..							факс: ……

e-mail: ………….toplo.bg 					e-mail: ……

Чл. 61. За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

Чл. 62. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни) и чрез посочените по-горе средства за комуникация на посочените контакти. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

Чл. 63. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 64. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза или на настоящия договора като цяло.

Чл. 65. Настоящият договор, в т.ч. приложението към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 66. Всички спорове, породени от настоящия договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 67. Настоящият договор се състои от …….. (словом) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Приложение № 1 –Техническа спецификация на Възложителя;

2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

4. Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:							ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ			……………..

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР					……………..

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД				………………

# Footnotes

Съгласно декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, ако е приложимо

Съгласно декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, ако е приложимо