## Sheet1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за обект: Реконструкция на Участък от I-ва Искърска магистрала и монтаж на 4 бр. Клапи DN600
№ | Наименование на видовете работи | Мярка | Параметри и мерни единици |  |  |  |  | Единични цени /лв. без ДДС/ |  |  | Стойност /лв. без ДДС/
[8 empty] | Труд | Материали и мех-я | Общо
А | Част: ТОВК |  | Количество |  | Единично тегло, kg |  | Общо тегло, kg
I | Доставка и монтаж в канал и камери на:
1 | Тръба безшевна по БДС EN 10216-2:2014 от ст. P235GH, PN = 2.5МРа
1.1 | Ø48.3х3.2 | m | 12 |  | 3.56 |  | 42.72
1.2 | Ø76.1х4 | m | 12 |  | 7.11 |  | 85.32
2 | Тръба ел. заварена по БДС EN 10217-2:2003/A1:2005 от ст.P235GH, PN = 2.5МРа
2.1 | Ø609х8 | m | 168 |  | 118.6 |  | 19924.8
2.2 | Ø720х10 | m | 8 |  | 175.13 |  | 1401.04
3 | Доставка и монтаж на кран спирателен стоманен сферичен на заварка неизолиран PN 25 по БДС EN 736-1
3.1 | DN40 | бр. | 4 |  | 1.9 |  | 7.6
3.2 | DN65 | бр. | 4 |  | 4.2 |  | 16.8
Доставка и монтаж на клапа с ел.задвижка на заварка
3.3 | DN600 | бр. | 4 |  | 345 |  | 1380
4 | Коляно 90о тип В по БДС EN 10253-2:2008 от ст. P235GH, PN = 2.5МРа
4.1 | Ø48.3х4.9 | бр. | 8 |  | 0.47 |  | 3.76
4.2 | Ø76.1х4.8 | бр. | 4 |  | 1.26 |  | 5.04
5 | Направа и монтаж на коляно сегментно 90о от ст. P235GH, PN = 2.5МРа
5.1 | Ø609х8 | бр. | 16 |  | 115.5 |  | 1848
6 | Направа и монтаж на дъно плоско ребресто за хидравлична проба от ст. S235 JR по БДС EN 10025:2006 PN = 2.5МРа с дебелина "δ"
6.1 | тип ДПР - 600 δ = 20 mm | бр. | 4 |  | 52 |  | 208
7 | Челни заваръчни съединения за тръба
7.1 | Ø48.3х3.2 | бр. | 12
7.2 | Ø76.1х4 | бр. | 12
7.3 | Ø609х8 | бр. | 44
7.4 | Ø720х10 | бр. | 4
8 | Радиографичен контрол на челни заваръчни съединения
8.1 | Ø48.3х3.2 | бр. | 12
8.2 | Ø76.1х4 | бр. | 12
8.3 | Ø609х8 | бр. | 44
8.4 | Ø720х10 | бр. | 4
9 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на челни заваръчни шевове за тръба | брзав. | m2грунд |  | kg/m2 |  | kgгрунд
9.1 | Ø48.3х3.2 | 12 | 0.36 |  | 0.26 |  | 0.0936
9.2 | Ø76.1х4 | 12 | 0.57 |  | 0.26 |  | 0.1482
9.3 | Ø609х8 | 44 | 16.84 |  | 0.26 |  | 4.3784
9.4 | Ø720х10 | 4 | 1.81 |  | 0.26 |  | 0.4706
10 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на тръби | mтр. | m2грунд |  | kg/m2 |  | kgгрунд
10.1 | Ø48.3х3.2 | 12 | 3.64 |  | 0.26 |  | 0.9464
10.2 | Ø76.1х4 | 12 | 5.74 |  | 0.26 |  | 1.4924
10.3 | Ø609х8 | 168 | 642.85 |  | 0.26 |  | 167.141
10.4 | Ø720х10 | 8 | 36.19 |  | 0.26 |  | 9.4094
11 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на метална конструкция | m2конст. | m2кгрунд |  | kg/m2 |  | kgгрунд
|  | 12 | 24 |  | 0.26 |  | 6.24
12 | Направа и монтаж опора неподвижна с лапи от листова ст.S235 J2 по БДС EN 10025:2006 с дебелина "δ"
12.1 | тип ОП - 44 - 609 Рх = 350 кN δ = 6 mm | бр. | 2 |  | 47.4 |  | 94.8
13 | Направа и монтаж опора заварена плъзгаща от листова ст.S235 J2 по БДС EN 10025:2006 с дебелина "δ"
13.1 | тип ОП - 02 - 609 Н = 145 mm δ = 6 mm | бр. | 14 |  | 18.1 |  | 253.4
II | Промивка и хидравлична проба
1 | Промивка на тръби със студена вода
1.1 | Ø48.3х3.2 | m | 12
1.2 | Ø76.1х4 | m | 12
1.3 | Ø609х8 | m | 168
2 | Хидравлична проба на монтиран топлопровод
2.1 | Ø48.3х3.2 | m | 12
2.2 | Ø76.1х4 | m | 12
2.3 | Ø609х8 | m | 168
ІII | Доставка и монтаж на топлоизолация:
За полагане в канал, колектори, камери
1 | Изолация от дюшеци минерална вата с λD = 0,036 W/mK и γ = 80 kg/m3 едностранно каширани с поцинкована рабицова мрежа и с крайна дебелина "δ" за тръба: | mтръба | m2изол.
1.1 | Ø609 - подаваща, δ = 100 mm | 48 | 121.99
1.2 | Ø609 - връщаща, δ = 60 mm | 48 | 109.93
2 | Хидроизолационна мембрана с модифициран битум с дебелина 2 mm, с армировка от стъклен воал - един пласт, пристегната с полипропиленова лента през 30 cm за тръба: | mтръба | m2хидр.
2.1 | Ø609 - подаваща | 48 | 130.14
2.2 | Ø609 - връщаща | 48 | 118.07
3 | Полипропиленова лента с ширина 12 mm, дебелина 0,2 mm и тегло 7 g/m за тръба: | mтръба | mлента
3.1 | Ø609 - подаваща | 48 | 122.66
3.2 | Ø609 - връщаща | 48 | 110.59
4 | Направа на изолация два пласта с изолационна лента ширина 6" и дебелина ≥ 0,6 мм , за Т от -30°С до +100°С, за много усилен тип изолация - по БДС 15704-83 и два пласта защитна лента ширина 6" и дебелина ≥ 0,5 мм , за Т от -30°С до +100°С, за много усилен тип изолация - по БДС 15704-83 на тръба | mтръба | m2хидр.
4.1 | Ø609 | 72 | 137.75
5 | Футеровка от плъзгащи пръстени тип EURO от ПЕ ( по 2 бр. Модул EURO-1 , 3бр. Модул EURO-2 и 6бр. Модул с клин S на пръстен ) | бр. | 92
IV | Демонтаж на:
1 | Тръба ел. заварена
1.1 | Ø324х6 | m | 24 |  | 43.8 |  | 1051.2
1.2 | Ø610х8 | m | 96 |  | 118.5 |  | 11376
1.3 | Ø720х10 | m | 8 |  | 175.13 |  | 1401.04
2 | Тръба предварително изолирана
2.1 | Ø324/450 | m | 138 |  | 47.5 |  | 6555
3 | Шибър стоманен
3.1 | DN300 | бр. | 4 |  | 195 |  | 780
3.2 | DN400 | бр. | 2 |  | 255 |  | 510
4 | Демонтирани съоръжения* | kg |  |  |  |  | 21673.24 | x | x | x
5 | Тегло на скрап /70% от демонтираните съоръжения/* | kg |  |  |  |  | 15171.268 | x | x | x
6 | Извозване на демонтирани съоръжения | kg |  |  |  |  | 15171.268
Общо за част ТОВК /лв. без ДДС/:
Б | Част: СК | ед.м. | дължина m | ширина m | височина m | брой | общо колич.
I | Строителни работи за полагане на топлопровод
1 | Рязане на асфалт | m | 160 | 1 | 1 | 1 | 160
2 | Разваляне на асфалтова настилка с багер-чук | m3 | 80 | 1 | 1 | 1 | 80
3 | Извозване на асфалтови отпадъци | t | 80 | 1 | 2.4 | 1 | 192
4 | Демонтаж на улични бордюри | m | 20 | 1 | 1 | 1 | 20
5 | Изкопни работи
* | до покривна плоча на Камера ЮР1 |  | 12 | 7 | 1.6 | 1 | 134.4
* | за канал с размери 200/120 с ПП 150/220 за 2 Ø630 |  | 7 | 6 | 1.6 | 1 | 67.2
* | до покривна плоча на Камера ЮР2 |  | 12 | 7 | 1.6 | 2 | 268.8
* | за канал с размери 150/90 с ПП 180/300 за Ø630 |  | 15 | 6 | 1.6 | 2 | 288
* | Общо изкоп: | m3 |  |  |  |  | 624
5.1 | ръчен изкоп - 10% | m3 |  |  |  |  | 62.4
5.2 | машинен изкоп - 90% | m3 |  |  |  |  | 561.6
6 | Извозване на земни маси | t |  |  |  |  | 931.2
7 | Укрепване на вертикален строителен изкоп | m2 | 160 | 1 | 1.6 | 1 | 256
8 | Демонтаж на покривни плочи ПП 180/300 | бр. | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
9 | Демонтаж на покривни плочи ПП 150/220 | бр. | 1 | 1 | 1 | 6 | 6
10 | Почистване на съществуващ канал | m | 60 | 1 | 1 | 1 | 60
11 | Опорни блокчета -50/50/20-14 бр.за плъзгащи опори
11.1 | Бетон за конструкция клас C25/30 | m3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 14 | 0.7
11.2 | Конструкция от профилна стомана - S235JR | kg | 11 | 1 | 1 | 14 | 154
11.3 | Армировъчна стомана клас В500 | kg | 7.2 | 1 | 1 | 14 | 100.8
11.4 | Кофраж и декофриране на опорни блокчета | m2 | 0.65 | 1 | 1 | 14 | 9.1
11.5 | Цим. разтвор за замонолитване на опорни блокчета | m3 | 0.1 | 1 | 1 | 14 | 1.4
12 | Монтаж на покривни плочи ПП 180/300 | бр. | 1 | 1 | 1 | 10 | 10
13 | Монтаж на покривни плочи ПП 150/220 | бр. | 1 | 1 | 1 | 6 | 6
14 | Циментов разтвор за замонолитване на фуги М10 | m |  |  |  |  | 30
15 | Циментова замазка върху непроходим колектор | m3 |  |  |  |  | 5
16 | Направа на хидроизолация върху непроходим колектор | m2 |  |  |  |  | 50
17 | Доставка на баластра за обратна засипка, Кр = 1,25 |  | 596 | 1.25 | 1 | 1 | 745
17.1 | уплътняване с пневманична трамбовка - 30% | m3 |  |  |  |  | 223.5
17.2 | уплътняване с валяк - 70% | m3 |  |  |  |  | 521.5
18 | Доставка на пръст за обратна засипка, Кр = 1,25 | m3 | 28 | 1.25 | 1 | 1 | 35
18.1 | уплътняване с пневманична трамбовка - 30% | m3 |  |  |  |  | 10.5
18.2 | уплътняване с валяк - 70% | m3 |  |  |  |  | 24.5
19 | Затревяване | m2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 48
20 | Демонтаж на спирка на градски транспорт | бр. |  |  |  |  | 1
21 | Монтаж на спирка на градски транспорт | бр. |  |  |  |  | 1
II | Ремонтни работи в камерa ЮР1
1 | Разбиване на плоча Камера ЮР1 | m3 | 6.2 | 0.4 | 6.3 | 1 | 15.624
2 | Разбиване на стена Камера ЮР1 | m3 | 5.9 | 0.4 | 2.9 | 1 | 6.844
3 | Извозване на стоманобетонови отпадъци | t | 22.47 | 1 | 2.2 | 1 | 49.43
4 | Възстановяване на стена на камера
4.1 | Кофраж и декофриране за стена на камера | m² | 8 | 6 | 1 | 2 | 96
4.2 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  |  | 2450
4.3 | Бетон за конструкция клас C30/37 (В35) | m3 | 6 | 0.4 | 3 | 1 | 7.2
5 | Възстановяване на монолитна покривна плоча на камера
5.1 | Кофраж и декофриране за плоча на камера | m² | 8 | 8 | 2 | 1 | 128
5.2 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  |  | 6130
5.3 | Бетон за конструкция клас C30/37 (В35) | m3 | 6 | 0.4 | 6 | 1 | 14.4
6 | Рехабилитация на бетонови повърхности по стени
6.1 | Очукване на подкожушен бетон | m2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 54
6.2 | Полагане на антикорозионно покритие по оголена арматура | m2 |  |  |  |  | 4.2
6.3 | Полагане на репрофилиращ материал | m2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 54
6.4 | Полагане на грунд | m2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 54
6.5 | Полагане на изравнителен слой профилиращ материал | m2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 54
7 | Възстановяване на амбразури на камера към колектор
7.1 | Кофраж и декофриране за амбразура | m2 |  |  |  |  | 6.2
7.2 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  |  | 140
7.3 | Бетон за конструкция клас C30/37 (В35) | m3 |  |  |  |  | 1.6
8 | Почистване на камера | бр. | 6 | 6 | 1 | 1 | 36
9 | Продухване на отводняване | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Циментова замазка - дъно на камера | m3 | 6 | 6 | 0.1 | 1 | 3.6
11 | Циментова замазка - плоча на камера | m3 | 8 | 8 | 0.1 | 1 | 6.4
12 | Направа на хидроизолация върху покривна плоча | m2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 64
13 | Чугунен капак Ø800, EN 124, група 4, клас D400 | бр. |  |  |  |  | 4
III | Ремонтни работи в камерa ЮР2.1
1 | Разбиване на плоча Камера ЮР2 | m3 | 7 | 0.4 | 7 | 1 | 19.6
2 | Разбиване на фундамент на НО в Камера ЮР2 | m3 | 6 | 1 | 0.5 | 1 | 3
3 | Извозване на стоманобетонови отпадъци | t | 22.6 | 1 | 2.2 | 1 | 49.72
4 | Демонтаж на стоманена конструкция на НО | kg |  |  |  |  | 1800
5 | Демонтирани съоръжения* | kg |  |  |  |  | 1800 | x | x | x
6 | Тегло на скрап /70% от демонтираните съоръжения/* | kg |  |  |  |  | 1260 | x | x | x
7 | Извозване на демонтирани съоръжения | kg |  |  |  |  | 1260
8 | Монтаж на нова НО в камера
8.1 | Подложен бетон В10 за фундаментна греда | m3 | 6 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3
8.2 | Бетон клас C30/37 (В35) за фундаментна греда | m3 | 6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5
8.3 | Профилна стомана за неподвижна опора | kg |  |  |  |  | 5500
8.4 | Стомана АІ | kg |  |  |  |  | 78
8.5 | Стомана АІІІ | kg |  |  |  |  | 205
9 | Възстановяване на монолитна покривна плоча на камера
9.1 | Кофраж и декофриране за плоча на камера | m² | 9 | 7 | 1 | 1 | 63
9.2 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  |  | 5560
9.3 | Бетон за конструкция клас C30/37 (В35) | m3 | 8 | 0.5 | 6 | 1 | 24
10 | Рехабилитация на бетонови повърхности по стени
10.1 | Очукване на подкожушен бетон | m2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 72
10.2 | Полагане на антикорозионно покритие по оголена арматура | m2 |  |  |  |  | 4.2
10.3 | Полагане на репрофилиращ материал | m2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 72
10.4 | Полагане на грунд | m2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 72
10.5 | Полагане на изравнителен слой профилиращ материал | m2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 72
11 | Възстановяване на амбразури на камера към колектор
11.1 | Кофраж и декофриране за амбразура | m2 |  |  |  |  | 4.8
11.2 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  |  | 120
11.3 | Бетон за конструкция клас C30/37 (В35) | m3 |  |  |  |  | 1.2
12 | Почистване на камера | бр. | 8 | 6 | 1 | 1 | 48
13 | Продухване на отводняване | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Циментова замазка - дъно на камера | m3 | 8 | 6 | 0.1 | 1 | 4.8
15 | Циментова замазка - плоча на камера | m3 | 10 | 8 | 0.1 | 1 | 8
16 | Направа на хидроизолация върху покривна плоча | m2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80
17 | Забетониране на отвори в стени с бетон клас C30/37 (В35) | m3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4
18 | Чугунен капак Ø800, EN 124, група 4, клас D400 | бр. |  |  |  |  | 4
IV | Ремонтни работи в камерa ЮР2.2
1 | Демонтаж на монтажен отвор Камера ЮР2.2 | бр. |  |  |  |  | 1
2 | Монтаж на монтажен отвор Камера ЮР2.2 | бр. |  |  |  |  | 1
3 | Рехабилитация на бетонови повърхности по стени
3.1 | Очукване на подкожушен бетон | m2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 54
3.2 | Полагане на антикорозионно покритие по оголена арматура | m2 |  |  |  |  | 4.2
3.3 | Полагане на репрофилиращ материал | m2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 54
3.4 | Полагане на грунд | m2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 54
3.5 | Полагане на изравнителен слой профилиращ материал | m2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 54
4 | Разбиване на плоча Камера ЮР2.2 | m3 | 7.5 | 0.4 | 6.3 | 1 | 18.9
5 | Извозване на стоманобетонови отпадъци | t | 18.9 | 1 | 2.2 | 1 | 41.58
6 | Възстановяване на монолитна покривна плоча на камера
7 | Кофраж и декофриране за плоча на камера | m² | 7.5 | 6.3 | 1 | 1 | 47.25
8 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  |  | 3750
9 | Бетон за конструкция клас C30/37 (В35) | m3 | 7.5 | 0.4 | 6.3 | 1 | 18.9
10 | Рехабилитация на бетонови повърхности по стени
11 | Очукване на подкожушен бетон | m2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 36
12 | Полагане на антикорозионно покритие по оголена арматура | m2 |  |  |  |  | 4.2
13 | Полагане на репрофилиращ материал | m2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 36
14 | Полагане на грунд | m2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 36
15 | Полагане на изравнителен слой профилиращ материал | m2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 36
16 | Почистване на камера | бр. | 6.9 | 4.1 | 1 | 1 | 28.29
17 | Продухване на отводняване | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | Циментова замазка - дъно на камера | m3 | 6.9 | 4.1 | 0.1 | 1 | 2.829
19 | Циментова замазка - плоча на камера | m3 | 8 | 8 | 0.1 | 1 | 6.4
20 | Направа на хидроизолация върху покривна плоча | m2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 64
21 | Забетониране на отвор в стени с бетон клас C20/25 | m3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4
22 | Чугунен капак Ø800, EN 124, група 4, клас D400 | бр. |  |  |  |  | 4
V | Мероприятия за обезопасяване - многократна употреба
1 | Oбезопасителна инвентарна ограда - монтаж и демонтаж | m | 150 | 1 | 1 | 2 | 300
2 | Обезопасителни знаци - монтаж и демонтаж | бр. | 30 | 1 | 1 | 1 | 30
3 | Сигнално осветление за обезопасяване на обекта - монтаж и демонтаж | m | 150 | 1 | 1 | 1 | 150
Общо за част СК /лв. без ДДС/:
В | Част: Пътна | Ед. Мярка | Количество за m² |  | Настилка, m² |  | Общо количество
I | Възстановяване на настилката
1 | Асфалтова настилка-много тежко движение
1.1 | плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 80 |  | 7.68
1.2 | неплътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 80 |  | 7.68
1.3 | битумизиран трошен камък /20cm/ | t | 0.48 |  | 80 |  | 38.4
1.4 | трошен камък /45cm/ | m3 | 0.45 |  | 80 |  | 36
1.5 | проба за плътност | бр. |  |  |  |  | 2
2 | Преасфалтиране
2.1 | плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 48 |  | 4.608
2.2 | неплътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 48 |  | 4.608
2.3 | Фрезоване до 4см | m2 | 1 |  | 48 |  | 48
3 | Асфалтова настилка за тротоари
3.1 | плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 340 |  | 32.64
3.2 | трошен камък /18cm/ | m3 | 0.18 |  | 340 |  | 61.2
4 | Преасфалтиране
4.1 | плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 130 |  | 12.48
5 | Бордюри /бетонови/
5.1 | улични бордюри 18/35/100 | m |  |  |  |  | 20
II | Временна организация на движение
1 | Пътни знаци I типоразмер | бр. |  |  |  |  | 80
2 | Сигнални лампи С16 | бр. |  |  |  |  | 200
Общо за част ПЪТНА /лв. без ДДС/:
Г | Други
1 | Средства за принудителна вентилация-монтаж и демонтаж | компл. | 1
Общо за ДРУГИ /лв. без ДДС/:
ЦЕНА за изпълнение на обекта /А+Б+В+Г/:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
I. Заваряването на стоманените тръби се изпълнява по одобрена процедура или: корен - електроди тип E 38 2 RB 12 съгл. стандарт БДС EN ISO 2560-A:2010, запълващи слоеве и декорация - електроди тип E 42 5 B 42 H5 съгл. стандарт БДС EN ISO 2560-A:2010. Електродите тип E 42 5 B 42 H5 се сушат 2 часа при 300-350°C.
Радиографичен контрол: 1. Техника А съгласно БДС EN ISO 17636-1:2013 2. Ниво 2 съгласно БДС EN ISO 10675-1:2017 3. Клас C съгласно БДС EN ISO 5817:2014
II. Позициите, маркирани със знак "*" са информативни и не следва да бъдат остойностявани
III. Знакът "Х" в клетките означава, че не се разрешава въвеждане на стойности в тези клетки
IV. Всички необходими материали и комсумативи за изпълнението са за сметка на Изпълнителя