## BG
Образец № 17
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (КСС)
№ | Наименование на видовете работи | Мярка | Параметри и мерни единици |  |  |  |  | Единични цени за: |  |  | Обща цена в лева без ДДС
[8 empty] | Труд | Материали и мех-я | Общо в лева без ДДС
Обект № M16-IV-6
Реконструкция на топлопровод от камера № К86 до бл. 30, от камера № К87-4 до бл. 31 и отклоненията за бл.5 – жк. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда“
А | Част: ТОВК |  | Количество |  | Единично тегло, kg |  | Общо тегло, kg
I | Монтаж в изкоп на: | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Изолирани тръби със сигн. с-ма (ППУ) L=12 m по БДС EN 253:2009 + A2:2015 | [6 empty] | х | х | х | х
1.1 | Ø76.1х4/140 | m | 372 |  | 9.38 |  | 3489.36
1.2 | Ø88.9х4/160 | m | 216 |  | 11.03 |  | 2382.48
2 | Съединителна муфа по БДС EN 489:2010 | [6 empty] | х | х | х | х
2.1 | Ø140 | бр. | 56
2.2 | Ø160 | бр. | 24
3 | Кран сферичен предварително изолиран с два сервизни крана за дренаж или обезвъздушаване със сигнална система по БДС EN 488:2015 | [6 empty] | х | х | х | х
3.1 | Ø76.1/140 | бр. | 2
3.2 | Ø88.9/160 | бр. | 2
4 | Коляно 900 предварително изолирано по БДС EN 448:2015 | [6 empty] | х | х | х | х
4.1 | Ø76.1/140 | бр. | 14
4.2 | Ø88.9/160 | бр. | 4
5 | Коляно 900 предварително изолирано по БДС EN 448:2015 с рамена 1х1m | [6 empty] | х | х | х | х
5.1 | Ø76.1/140 | бр. | 2
6 | 90° паралелно предварително изолирано отклонение със сигнална система по БДС EN 448:2015 | [6 empty] | х | х | х | х
6.1 | Ø88.9/160 х Ø76.1/140 | бр. | 2
7 | Редукционна муфа комплект със стоманен преход
7.1 | Ø88.9/160 х Ø76.1/140 | бр. | 2
8 | Неподвижна опора предварително изолирана със сигн. с-ма по БДС EN 448:2015 | [6 empty] | х | х | х | х
8.1 | Ø76.1/140 | бр. | 2
9 | Стартов компенсатор по БДС EN 448:2015 | [6 empty] | х | х | х | х
9.1 | Ø76.1/140 | бр. | 2
10 | Крайна капа с планка за ел. инсталация по БДС EN 448:2015 | [6 empty] | х | х | х | х
10.1 | Ø140 | бр. | 16
10.2 | Ø160 | бр. | 2
11 | Уплътнителен пръстен за стена по БДС EN 448:2015 | [6 empty] | х | х | х | х
11.1 | Ø140 | бр. | 16
11.2 | Ø160 | бр. | 2
12 | Детайл за преминаване през стена | [6 empty] | х | х | х | х
12.1 | Ø140 x Ø200 | бр. | 4
13 | Компенсационна възглавница | [6 empty] | х | х | х | х
13.1 | тип I 120 x 40 x 1000 mm | бр. | 228
14 | Челни заваръчни съединения за тръба | [6 empty] | х | х | х | х
14.1 | Ø76.1х4 | бр. | 62
14.2 | Ø88.9х4 | бр. | 26
15 | Радиографичен контрол на челни заваръчни съединения | [6 empty] | х | х | х | х
15.1 | Ø76.1х4 | бр. | 62
15.2 | Ø88.9х4 | бр. | 26
16 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на челни заваръчни шевове за тръба | брзав. | m2грунд |  | kg/m2 |  | kgгрунд | х | х | х | х
16.1 | Ø76.1х4 | 62 | 13.0439 |  | 0.26 |  | 3.3914
16.2 | Ø88.9х4 | 26 | 6.3901 |  | 0.26 |  | 1.6614
17 | Полиетиленово фолио за намаляване силите на триене | [6 empty] | х | х | х | х
17.1 | Ø160 - Ø250 ширина = 1m | бр. | 126
18 | Сигнална лента | m | 294
IІ | Доставка и монтаж в канал, камери, сутерени и абонатни станции на: | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Тръба безшевна по БДС EN 10216-2:2014 от ст. P235GH, PN = 2.5МРа | [6 empty] | х | х | х | х
1.1 | Ø48.3х3.2 | m | 12 |  | 3.56 |  | 42.72
1.2 | Ø76.1х4 | m | 32 |  | 7.11 |  | 227.52
1.3 | Ø88.9х4 | m | 10 |  | 8.38 |  | 83.8
2 | Монтаж на кран спирателен стоманен сферичен на заварка неизолиран PN 25 по БДС EN 736-1 | [6 empty] | х | х | х | х
2.1 | DN40 | бр. | 4 |  | 1.9 |  | 7.6
2.2 | DN65 | бр. | 4 |  | 4.2 |  | 16.8
3 | Коляно 90о тип В по БДС EN 10253-2:2009+A2:2015 от ст. P235GH, PN = 2.5МРа | [6 empty] | х | х | х | х
3.1 | Ø48.3х4.9 | бр. | 4 |  | 0.47 |  | 1.88
3.2 | Ø76.1х4.8 | бр. | 22 |  | 1.26 |  | 27.72
3.3 | Ø88.9х5.3 | бр. | 2 |  | 1.96 |  | 3.92
4 | Направа и монтаж на дъно плоско за хидравлична проба от ст. S235 JR по БДС EN 10025:2006 PN = 2.5МРа с дебелина "δ" | [6 empty] | х | х | х | х
4.1 | тип ДП - 76 δ = 6 mm | бр. | 14 |  | 0.17 |  | 2.38
5 | Челни заваръчни съединения за тръба | [6 empty] | х | х | х | х
5.1 | Ø48.3х3.2 | бр. | 20
5.2 | Ø76.1х4 | бр. | 80
5.3 | Ø88.9х4 | бр. | 8
6 | Радиографичен контрол на челни заваръчни съединения | [6 empty] | х | х | х | х
6.1 | Ø48.3х3.2 | бр. | 20
6.2 | Ø76.1х4 | бр. | 80
6.3 | Ø88.9х4 | бр. | 8
7 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на челни заваръчни шевове за тръба | брзав. | m2грунд |  | kg/m2 |  | kgгрунд | х | х | х | х
7.1 | Ø48.3 | 20 | 0.60696 |  | 0.26 |  | 0.15781
7.2 | Ø76.1 | 80 | 3.8252 |  | 0.26 |  | 0.99455
7.3 | Ø88.9 | 8 | 0.44686 |  | 0.26 |  | 0.11618
8 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на тръби | mтр. | m2грунд |  | kg/m2 |  | kgгрунд | х | х | х | х
8.1 | Ø48.3 | 12 | 3.6417 |  | 0.26 |  | 0.94685
8.2 | Ø76.1 | 32 | 15.3008 |  | 0.26 |  | 3.9782
8.3 | Ø88.9 | 10 | 5.5858 |  | 0.26 |  | 1.4523
9 | Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на метална конструкция | m2конст. | m2кгрунд |  | kg/m2 |  | kgгрунд | х | х | х | х
|  | 0.5 | 1 |  | 0.26 |  | 0.26
III | Промивка и хидравлична проба | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Промивка на тръби със студена вода | [6 empty] | х | х | х | х
1.1 | Ø76.1 | m | 404
1.2 | Ø88.9 | m | 226
2 | Хидравлична проба на монтиран топлопровод | [6 empty] | х | х | х | х
2.1 | Ø76.1 | m | 404
2.2 | Ø88.9 | m | 226
ІV | Доставка и монтаж на топлоизолация: | [6 empty] | x | x | x | x
| За полагане в канал, колектори, камери, сутерени и абонатни станции | [6 empty] | х | х | х | х
1 | Черупки от изолационна вата с λD = 0,036 W/mK и γ = 80 kg/m3, с армирано алуминиево фолио и дебелина "δ" за тръба: | mтръба | m2изол. |  |  |  |  | х | х | х | х
1.1 | Ø76.1 - подаваща, δ = 50 mm | 16 | 8.8518
1.2 | Ø76.1 - връщаща, δ = 30 mm | 16 | 6.8411
1.3 | Ø88.9 - подаваща, δ = 50 mm | 5 | 2.9672
1.4 | Ø88.9 - връщаща, δ = 30 mm | 5 | 2.3389
2 | Самозалепваща лента от алуминиево фолио на ролки с ширина 60 mm за свързване на черупки на прави участъци и пристягане през 30 сm - двукратно за тръба: | mтръба | mлента |  |  |  |  | х | х | х | х
2.1 | Ø76.1 - подаваща | 16 | 53.1105
2.2 | Ø76.1 - връщаща | 16 | 41.0468
2.3 | Ø88.9 - подаваща | 5 | 17.8034
2.4 | Ø88.9 - връщаща | 5 | 14.0335
3 | Самозалепваща лента от алуминиево фолио на ролки с ширина 60 mm за свързване на черупки на колена и пристягане на срезовете - двукратно за тръба: | брколена | mлента |  |  |  |  | х | х | х | х
3.1 | Ø76.1 - подаваща | 11 | 24.3423
3.2 | Ø76.1 - връщаща | 11 | 18.8131
4 | Защитна самозалепваща се хидроизолационна мембрана с алуминиево фолио върху черупки от изолационна вата за тръба: | mтръба | m2хидр. |  |  |  |  | х | х | х | х
4.1 | Ø76.1 - подаваща | 16 | 9.6518
4.2 | Ø76.1 - връщаща | 16 | 7.6411
4.3 | Ø88.9 - подаваща | 5 | 3.2172
4.4 | Ø88.9 - връщаща | 5 | 2.5889
5 | Хидроизолационно покритие от поцинкована ламарина за монтаж върху изолацията на тръби при вход и изход на камери с дебелина 0,6 mm и ширина 50 cm по БДС EN 10143:2006 | mламар. | m2ламар. |  |  |  |  | х | х | х | х
5.1 | Ø76.1 - подаваща | 16 | 9.7121
5.2 | Ø76.1 - връщаща | 16 | 7.7015
5.3 | Ø88.9 - подаваща | 5 | 3.2361
5.4 | Ø88.9 - връщаща | 5 | 2.6078
V | Демонтаж на: | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Изолирани тръби | [6 empty] | х | х | х | х
1.1 | Ø76.1х4/140 | m | 230 |  | 9.38 |  | 2157.4
2 | Шибър стоманен | [6 empty] | х | х | х | х
2.1 | DN65 | бр. | 4 |  | 42 |  | 168
3 | Демонтирани съоръжения | kg |  |  |  |  | 2325.4 | х | х | х | х
4 | Тегло на скрап /70% от демонтираните съоръжения/ | kg |  |  |  |  | 1627.78 | х | х | х | х
5 | Извозване на демонтирани съоръжения | kg |  |  |  |  | 1627.78
Б | Част: СК | ед.м. | дължина m | ширина m | височина m | брой | общо колич.
I | Строителни работи за полагане на предварително изолиран топлопровод | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Изкопни работи | [6 empty] | х | х | х | х
* | изкоп до покривна плоча на същ. канал 150/90 | m3 | 6 | 2.2 | 0.15 | 2 | 3.96 | х | х | х | х
* | изкоп до покривна плоча на същ. канал 90/45 за 2Ø76/140 | m3 |  |  |  | 1 | 16 | х | х | х | х
* | изкоп за ППУ | [6 empty] | х | х | х | х
* | за 2Ø76,1/140 | m3 |  |  |  | 1 | 304.031 | х | х | х | х
* | за 2Ø88,9/160 | m3 |  |  |  | 1 | 218.512 | х | х | х | х
* | уширение на изкопа за направа на муфи и върхове | m3 |  |  |  | 1 | 53 | х | х | х | х
* | уширение на изкопа за направа на НО | m3 |  |  |  | 2 | 0.3 | х | х | х | х
* | уширение на изкопа за направа на шахта за изолирани шибъри | m3 |  |  |  | 2 | 3.2 | х | х | х | х
* | Общо изкоп: | m3 |  |  |  |  | 599.003 | х | х | х | х
1.1 | ръчен изкоп - 10% | m3 |  |  |  |  | 59.9003
1.2 | машинен изкоп - 90% | m3 |  |  |  |  | 539.1027
2 | Извозване на земни маси | t |  |  |  |  | 1078.2054
3 | Укрепване на вертикален строителен изкоп | m2 |  |  |  | 2 | 796.4
4 | Демонтаж на покривни плочи ПП 120/300 | бр. |  |  |  | 4 | 4
5 | Извозване на покривни плочи | бр. |  |  |  | 3 | 3
6 | Монтаж на демонтиранa покривнa плочa ПП 120/300 | бр. |  |  |  | 1 | 1
7 | Циментов разтвор М10 за замонолитване на фуги | m3 |  |  |  | 2 | 0.0072
8 | Циментова замазка върху покривна плоча | m2 | 3 | 1.2 |  | 1 | 3.6
9 | Хидроизолация на покривна плоча (хоризонтална и вертикална) | m2 |  |  |  |  | 6.6
10 | Демонтаж на покривни плочи ПП 180/300 | бр. |  |  |  | 4 | 4
11 | Монтаж на демонтирани покривни плочи | бр. |  |  |  | 4 | 4
12 | Циментов разтвор М10 за замонолитване на фуги | m3 |  |  |  | 6 | 0.03888
13 | Циментова замазка върху покривна плоча | m2 | 3 | 1.8 |  | 4 | 21.6
14 | Хидроизолация на покривна плоча (хоризонтална и вертикална) | m2 |  |  |  |  | 33.6
15 | Почистване на съществуващ канал | m |  |  |  | 1 | 12
16 | Разбиване на бетонова стена на канал с багер-чук | m3 |  |  |  | 1 | 0.144
17 | Разбиване на отвор в стена на камера за преминаване на топлопровод с къртач | m3 |  |  |  | 2 | 0.192
18 | Разбиване на отвор в стена на сграда за преминаване на топлопровод с къртач | m3 |  |  |  | 5 | 0.5
19 | Демонтаж на опорни блокчета на плъзгащи опори в канал | m3 |  |  |  | 4 | 0.016
20 | Извозване на стоманобетонови отпадъци | t |  |  |  | 1 | 1.8744
21 | Пясъчна възглавница и пясъчна засипка | [6 empty] | х | х | х | х
* | ППУ в съществуващ канал - 90/45 | [6 empty] | х | х | х | х
* | за 2Ø76,1/140 | m3 |  |  |  | 1 | 5.5 | х | х | х | х
* | ППУ в изкоп | [6 empty] | х | х | х | х
* | за 2Ø88,9/160 | m3 |  |  |  | 1 | 67.48 | х | х | х | х
* | за 2Ø76,1/140 | m3 |  |  |  | 1 | 102.44 | х | х | х | х
* | уширение при муфи и върхове за 2Ø88,9/160 | m3 |  |  |  | 1 | 29 | х | х | х | х
* | ОБЩО: | m3 |  |  |  |  | 204.42 | х | х | х | х
* | СПАДА СЕ: обем тръби | [6 empty] | х | х | х | х
* | за 2Ø89/160 | m3 |  |  |  | 2 | 4.2263 | х | х | х | х
* | за 2Ø76/140 | m3 |  |  |  | 2 | 5.8435 | х | х | х | х
* | ОБЩО: | m3 |  |  |  |  | 10.0698 | х | х | х | х
21.1 | Общо пясъчна възглавница и пясъчна засипка: (умножен с Кр = 1,15) | m3 |  |  |  |  | 223.5027
22 | Доставка и монтаж на стоманобетово корито КЕ 90/45, L=3m | бр. |  |  |  | 1 | 1
23 | Кофраж на отвор в стена на сграда | m2 |  |  |  | 10 | 2.5
24 | Кофраж на отвор в стена на камера | m2 |  |  |  | 4 | 0.8
25 | Замонолитване на отвор в стена на сграда с бетон клас C20/25 (В25) | m3 |  |  |  | 5 | 0.5
26 | Замонолитване на отвор в стена на камера с бетон клас C20/25 (В25) | m3 |  |  |  | 2 | 0.192
27 | Доставка на баластра за обратна засипка, Кр = 1,25 | m3 |  |  |  | 1 | 228.6125
27.1 | уплътнена с пневманична трамбовка - 30% | m3 |  |  |  |  | 68.5837
27.2 | уплътнена с валяк - 70% | m3 |  |  |  |  | 160.0288
28 | Доставка на пръст за обратна засипка, Кр = 1,25 | m3 |  |  |  | 1 | 234.8375
28.1 | уплътнена с пневманична трамбовка - 30% | m3 |  |  |  |  | 70.4512
28.2 | уплътнена с валяк - 70% | m3 |  |  |  |  | 164.3862
29 | Затревяване | m2 | 112.92 | 3 |  | 1 | 338.76
II | Опорни блокчета -20/20/10-2 бр.за плъзгащи опори | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Бетон за конструкция клас C30/37 | m3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.016
2 | Конструкция от профилна стомана - S235JR | kg |  |  |  | 2 | 5.04
3 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  | 2 | 5.12
4 | Кофраж и декофриране на опорни блокчета | m2 | 0.8 |  | 0.1 | 2 | 0.32
5 | Цим. разтвор за замонолитване на опорни блокчета | m3 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 2 | 0.0048
III | Стоманобетонов блок за неподвижна опора за 2Ø76,1/140 - 1бр. | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Подложен бетон клас C12/15 | m3 | 1.1 | 0.75 | 0.1 | 1 | 0.0825
2 | Бетон за конструкция клас C30/37 | m3 | 1.1 | 0.75 | 0.8 | 1 | 0.66
3 | Кофраж и декофраж на стоманобетонов блок | m2 |  |  |  | 1 | 2.96
4 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  | 1 | 24.44
IV | Шахта Ш1 за изолирани шибъри за 2Ø89/160 | [6 empty] | x | x | x | x
* | Подготвителни работи | [6 empty] | х | х | х | х
1 | Бетон клас C30/37 за покривни плочи | m3 | 1.5 | 0.4 | 0.15 | 2 | 0.18
2 | Кофраж и декофраж на покривни плочи | m2 | 3.8 |  | 0.15 | 2 | 1.14
3 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  | 2 | 50.4
* | Строителни работи за направа на шахта | [6 empty] | х | х | х | х
1 | Бетон клас C30/37 за фундаменти | m3 |  |  |  | 2 | 0.672
2 | Бетон клас C30/37 за стоманобетонов пръстен | m3 |  |  |  | 1 | 0.166
3 | Армировъчна стомана клас В500 | kg |  |  |  | 1 | 35.83
4 | Зидария от бетонови тухли | m3 | 3.768 | 0.25 | 1.42 | 1 | 1.3376
5 | Циментов разтвор М10 за тухлена зидария | m3 |  |  |  | 1 | 0.33441
6 | Кофраж и декофраж на фундаменти и стоманобетонов пръстен | m2 | 4.8 |  | 0.51 | 2 | 4.896
7 | Чугунен капак Ø800, EN 124, група 4, клас D400 | бр. |  |  |  | 1 | 1
V | Ремонтни работи в съществуващи камери | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Демонтаж на метални конструкции в камера | kg |  |  |  | 1 | 50
2 | Тегло на скрап - 70% от демонтираните конструкции | kg |  |  |  | 1 | 35
3 | Направа на стълби от профилна стомана - S235JR | kg |  |  |  | 1 | 268.8
4 | Грундиране и двукратно боядисване с антикорозионен лак | m2 |  |  |  | 1 | 9.408
5 | Циментова замазка - дъно на камера | m2 | 2.5 | 2 |  | 2 | 10
6 | Продухване на отводняване | бр. |  |  |  | 2 | 2
7 | Почистване на камера | бр. |  |  |  | 2 | 2
VI | Мероприятия за обезопасяване - многократна употреба | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Oбезопасителна инвентарна ограда - монтаж и демонтаж | m |  |  |  | 2 | 608
2 | Пасарелки (пешеходен мост) - монтаж и демонтаж | бр. |  |  |  | 2 | 2
3 | Обезопасителни знаци - монтаж и демонтаж | бр. |  |  |  | 8 | 8
4 | Сигнално осветление за обезопасяване на обекта - монтаж и демонтаж | m |  |  |  | 1 | 304
В | Част: Пътна | Ед. Мярка | Количество за m² |  | Настилка, m² |  | Общо к-во
I | Възстановяване на настилката | [6 empty] | x | x | x | x
1 | Асфалтова настилка - леко движение | [6 empty] | х | х | х | х
1.1 | разваляне на асфалтова настилка | m³ | 0.1 |  | 70 |  | 7
1.2 | превоз на асфалтови отпадъци | m³ | 0.1 |  | 70 |  | 7
1.3 | разваляне на трошенокаменна основа | m³ | 0.45 |  | 70 |  | 31.5
1.4 | превоз на строителни отпадъци | m³ | 0.45 |  | 70 |  | 31.5
1.5 | валиране и подравняване на земно легло | m² | 1 |  | 70 |  | 70
1.6 | полагане на плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 70 |  | 6.72
1.7 | полагане на битумизиран трошен камък /6cm/ | t | 0.144 |  | 70 |  | 10.08
1.8 | полагане на трошен камък /45cm/ | m³ | 0.45 |  | 70 |  | 31.5
1.9 | проба за плътност | бр. |  |  |  |  | 1
2 | Фрезоване | [6 empty] | х | х | х | х
2.1 | превоз на асфалтови отпадъци | m³ | 0.04 |  | 30 |  | 1.2
2.2 | плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 30 |  | 2.88
3 | Преасфалтиране | [6 empty] | х | х | х | х
3.1 | плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 30 |  | 2.88
4 | Асфалтов паркинг | [6 empty] | х | х | х | х
4.1 | разваляне на асфалтова настилка | m³ | 0.09 |  | 180 |  | 16.2
4.2 | превоз на асфалтови отпадъци | m³ | 0.09 |  | 180 |  | 16.2
4.3 | разваляне на трошенокаменна основа | m³ | 0.3 |  | 180 |  | 54
4.4 | превоз на строителни отпадъци | m³ | 0.3 |  | 180 |  | 54
4.5 | валиране и подравняване на земно легло | m² | 1 |  | 180 |  | 180
4.6 | полагане на плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 180 |  | 17.28
4.7 | полагане на битумизиран трошен камък /5cm/ | t | 0.12 |  | 180 |  | 21.6
4.8 | полагане на трошен камък /30cm/ | m³ | 0.3 |  | 180 |  | 54
4.9 | проба за плътност | бр. |  |  |  |  | 1
5 | Циментобетонова настилка | [6 empty] | х | х | х | х
5.1 | разбиване на бетонова настилка | m³ | 0.2 |  | 5 |  | 1
5.2 | разваляне на трошенокаменна основа | m³ | 0.3 |  | 5 |  | 1.5
5.3 | превоз на бетонови отпадъци | m³ | 0.2 |  | 5 |  | 1
5.4 | превоз на строителни отпадъци от трошен камък | m³ | 0.3 |  | 5 |  | 1.5
5.5 | валиране и подравняване на земно легло | m² | 1 |  | 5 |  | 5
5.6 | циментобетон М 4.0 /20cm/ | m³ | 0.2 |  | 5 |  | 1
5.7 | пясък /5cm/ | m³ | 0.05 |  | 5 |  | 0.25
5.8 | трошен камък /30cm/ | m³ | 0.3 |  | 5 |  | 1.5
6 | Асфалтова настилка за тротоари, площадка и алея | [6 empty] | х | х | х | х
6.1 | разваляне на асфалтова настилка | m³ | 0.04 |  | 4 |  | 0.16
6.2 | превоз на асфалтови отпадъци | m³ | 0.04 |  | 4 |  | 0.16
6.3 | разваляне на трошенокаменна основа | m³ | 0.16 |  | 4 |  | 0.64
6.4 | превоз на строителни отпадъци | m³ | 0.16 |  | 4 |  | 0.64
6.5 | валиране и подравняване на земно легло | m² | 1 |  | 4 |  | 4
6.6 | плътен асфалтобетон /4cm/ | t | 0.096 |  | 4 |  | 0.384
6.7 | трошен камък /16cm/ | m³ | 0.16 |  | 4 |  | 0.64
7 | Тротоарна настилка с бетонови плочи | [6 empty] | х | х | х | х
7.1 | разваляне на тротоар от бетонови плочи | m² | 1 |  | 20 |  | 20
7.2 | разваляне на трошенокаменна основа | m³ | 0.16 |  | 20 |  | 3.2
7.3 | превоз на бетонови отпадъци | m³ | 0.05 |  | 20 |  | 1
7.4 | превоз на строителни отпадъци | m³ | 0.16 |  | 20 |  | 3.2
7.5 | валиране и подравняване на земно легло | m² | 1 |  | 20 |  | 20
7.6 | бетонови плочи | m² | 1 |  | 20 |  | 20
7.7 | вароциментов р-р М 50 | m³ | 0.03 |  | 20 |  | 0.6
7.8 | трошен камък /16cm/ | m³ | 0.16 |  | 20 |  | 3.2
8 | Бетонови бордюри | [6 empty] | х | х | х | х
8.1 | разваляне на съществуващи бет.бордюри | m | 1 |  | 10 |  | 10
8.2 | разбиване на бетонова основа | m³ | 0.07 |  | 10 |  | 0.7
8.3 | превоз на отпадъци от бетонови бордюри | m³ | 0.061 |  | 10 |  | 0.61
8.4 | превоз на отпадъци от бетонова основа | m³ | 0.07 |  | 10 |  | 0.7
8.5 | направа на бетонова основа В15 | m³ | 0.07 |  | 10 |  | 0.7
8.6 | полагане на бетонови бордюри | m | 1 |  | 10 |  | 10
II | Временна организация на движение | [6 empty] | x | x | x | x
1 | пътни знаци I типоразмер | бр. |  |  |  |  | 14
2 | Сигнални лампи С16 | бр. |  |  |  |  | 5
Обща стойност за обекта в лева без ДДС
до 10 % непредвидени разходи в лева без ДДС
Всичко в лева без ДДС
20 % ДДС
Всичко в лева с ДДС
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Заваряването на стоманените тръби се изпълнява по стандарт БДС EN ISO 2560-A:2010 с електроди тип Е352RB12, E4303A или тип E4343RR/B/7
2. Позициите, маркирани със знак "*" са информативни и не следва да бъдат остойностявани.
3. Знакът "Х" в клетките означава, че не се разрешава въвеждане на стойности в тези клетки.